## REKAPITULACIJA
RUARDOVA GRAŠČINA - REKAPITULACIJA
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | Več dela | Dodatna dela
A. GRADBENA DELA
5 | PREDDELA | 0 | 0
10 | RUŠITVE | 0 | 0
20 | ZEMELJSKA DELA | 0 | 0
30 | BETONSKA DELA | 0 | 0
40 | ZIDARSKA DELA | 0 | 0
50 | TESARSKA DELA | 0 | 0
70 | KROVSKA DELA | 0 | 0
80 | FASADERSKA DELA | 0 | 0
90 | KANALIZACIJA | 0 | 0
93 | DRENAŽA | 0 | 0
95 | ZUNANJA DELA | 0 | 0
Skupaj | gradbena dela | 0 | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
500 | KLEPARSKA DELA | 0 | 0
520 | DELA V ALUMINIJU | 0 | 0
580 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0 | 0
582 | MIZARSKA DELA | 0 | 0
587 | KAMNOSEŠKA DELA | 0 | 0
590 | KERAMIČARSKA DELA | 0 | 0
600 | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA | 0 | 0
610 | TLAKARSKA DELA | 0 | 0
615 | MONTAŽNA DELA | 0 | 0
620 | RAZNA DELA | 0 | 0
630 | DVIGALO | 0 | 0
990 | MANIPULATIIVNI STROŠKI | 0 | 0
Skupaj | obrtniška dela | 0 | 0
Skupaj | Gradbena in obrtniška dela | 0 | 0
Skupaj | Nadomestna nosiln. nonstr. | / | 0
Skupaj | Strojne inštalacije | 0 | 0
skupaj | Elektro inštalacije | 0 | 0
SKUPAJ | CELOTA | 0 | 0

## Ruard - GO dela
|  |  | več dela |  |  |  | nova-dodatna dela
RUA001 | Ruardova graščina na Stari Savi
EM
0005 | PREDDELA
0001 | SPLOŠNA OPOMBA : Popis je izdelan na podlagi projekta in pred izvedbo oziroma podpisom pogodbe z izvajalcem je le ta dolžan, da podrobno pregleda projekt, ( 84 čl.ZGO- ja ) vključno z popisom del ter ga po potrebi dopolniti, če ugotovi, da določene postavke in količine niso natančno definirane ali niso zajete v projektantskem popisu del.
0002 | SPLOŠNA DOLOČILA : Vsa dela se izvajajo po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. V ponudbenih cenah se upoštevati: * vse dobave in nabave materialov * horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze * vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi. zasipi * odriv izkopanega materiala * podiranja in zavarovanje med opaženjem in betoniranjem * negovanje betonov med vgradnjo in po razopaženju * vse delovne in lovilne odre * vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču * upoštevati navodila nadzora in projektanta * pri opisih upoštevati tehnično poročilo, načrt gradbenih konstrukcij * sestavni del popisov so sheme oken, vrat in sten.
0013 | Pripravljalna dela pred pričetkom gradbenih del na objhektu muzeja. Pred pričetkom del je najprej potrebno strokovno odstraniti, zaščititi in deponirati pohištvo in ostalo opremo muzeja. Točn obseg del poda glavni izvajalec del v dogovoru z vodjem muzeja, (ocenjeno).
ura
0005 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0010 | RUŠITVE
0001 | SPLOŠNA OPOMBA RUŠITVENIH DEL: Vsa rušitvena dela se mora izvajati pod nadzorom odgovornega projektanta, nadzora in statika. Pri vseh delih je potrebno v ceni zajeti prenos ruševin na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno deponijo ter plačilo vseh taks oz. dajatev za trajno odlčaganje takih materialov. Vse postavke se obračunajo v volumnu konstrukcije brez koeficienta povečanja volumna materiala ob rušenju. Ponudnik je dolžan pred podpisom pogodbe pregledati objekt - dejansko stanje in le to uskladiti popisno količinsko in cenovno z investitorjem, za uskladitev končne cene pred podpisom pogodbe. OPOMBA : rušitvena dela v tem popisu se nanašajo samo za dela na zunanji ureditvi. Ostala rušitvena dela so zajeta v ločenem popisu gradbenih konstrukcij za popotresno obnovo. Isto velja tudi za določena ostala dela.
0042 | Rušenje obstoječih talnih površin zunanje tlakovane površine tlakov vključno z začasnim deponiranjem na območju objekta za kasnejšo ponovno uporabo. Dejanski obseg del po navodilih restavratorja.
m2
0060 | Rušenje bet. ali granitnih robnikov, ne glede na velikost robnikov in brez čiščenja. Robniki brez podlage z deponiranjem in odvozom na deponijo do 15 km.
meter
0070 | Rušenje obst. opečne pregradne stene deb. 20 cm, vključno s čiščenjem in odvozom na deponijo do 15 km (stena v kleti
|  | m3 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0
0
0
0
0075 | Rušenje (odstranitev) obstoječega tlaka z naložbami v pritličju deb. do 30 cm, vključno z odvozom na deponijo do 15km | [7 empty] | 0
|  | m2 |  |  |  |  | 78 |  | 0
0
0
0
0077 | Rušenje (odstranitev) obstoječih kamnitih plošč z ustreznim deponiranjem na gradbišču za kasnejšo ponovno položitev. Vse po navodilih restavratorja. OPOMBA: ponovna položitev zajeta pri restavratorskih delih. Odstranitev za potrebe razvoda ogrevanja. | [7 empty] | 0
|  | m2 |  |  |  |  | 38 |  | 0
0
0
0
0080 | Izvedba prebojev v obstoječih kamnito-opečnih stenah za nova vrata. Preboji vel. do 2,0 m2. Obračun v m3. | [7 empty] | 0
|  | m3 |  |  |  |  | 4 |  | 0
0010 | RUŠITVE - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0020 | ZEMELJSKA DELA
0011 | Površinski strojni izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo v terenu III. ktg. Točna količina se določi med delom na objektu, glede na kvaliteto materiala na območju izkopa. Poglobitev terena na območju izvedbe zunanjih stopnic na severozahodni strani objekta.
m3
0047 | Strojni,(delno ročni) površinski izkop gr. jame z odmetom na stran ali nakladanje na prevozno sredstvo. Izvedba izkopa v utrjenem terenu III. ktg. Otežkočen izkop znotraj objekta, vključno z horizontalnim prevozom na gradbiščno deponijo. OPOMBA : zemeljska dela v zvezi z dvigalom so zajeta v ločenem popisu del za dvigalo.
m3
0050 | Ročno planiranje gradbene jame s točnostjo +- 3.0 cm. Planiranje znotraj objekta med obstoječimi temelji in zidovi.
m2
0053 | Strojno planiranje terena s točnostjo +- 3 cm. Delno otežkočeno planiranje ob obstoječem objektu.
m2
0062 | Izdelava tamponske podloge iz gramoznega materiala z dobavo, rastiranjem, nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm. Nasip med temelji v deb. 20 - 30 cm.
m3
0070 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na gradbeno deponijo H =15 km z nakladanjem, razkladanjem razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.
m3
0020 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0030 | BETONSKA DELA
0013 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla RA 400/500 -2 premera nad 12 mm. Količina je ocenjena.
kg
0014 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež MA 500/560 ne glede na težo mreže. Količina je ocenjena.
kg
0020 | Vgrajevanje podložnega betona v nearmirani izvedbi preseka do 0.10 m3/m2/m. Povečanje količine za 8,0 m3 (v osnovi 17,00 m3, povečanje za 8,00 m3 = skupaj 25,00 m3)
| Več dela | m3 | 8 |  | 0 | #REF!
0047 | Strojno vgrajevanje armiranega betona 0.10 - 0.30 m3/m2/m, z vsemi pomožnimi deli. Betom MB 30, ( C 25 / 30 ).
m3
0214 | Injektiranje obstoječega temelja na območju severnega vhoda z ustrezno hidrofobno maso. Obračun po m3 dejanske izvedbe injektiranja, ( ocenjeno ). V primeru, da je to že izvedeno ta postavka odpade. Glej detajl v projektu.
m3
0030 | BETONSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0040 | ZIDARSKA DELA
0003 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije iz vodoodpornega premaza na cementni osnovi 2 x v sistemu ( sika, mapei, kema ...) vključno z vstavljeno armaturno PVC mrežico in polkrožnega zaključka na stiku stena - tlak. Točen način izvedbe in izbira materila po dogovoru z izvajalcem del.
m2
0004 | Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi zaključki. Sestava izolacije iz hladnega premaza in varjenje bitumenskega traku deb. 4mm. Odšteti 86,0 m2 (v osnovi 164,00 m2, zmanjšanje za 78,00 m2 = skupaj 86,00 m2)
m2
0016 | Zidanje sten iz opečnega pregradnega bloka deb. 10 cm
|  | m2 |  |  |  |  | 25 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0018 | Isto kot prejšnja postavka, samo opečni blok deb. 15 cm | [6 empty] | 0 | 0
|  | m2 |  |  |  |  | 49 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0020 | Isto kot prejšnja postavka, samo opečni blok deb. 20 cm | [6 empty] | 0 | 0
|  | m3 |  |  |  |  | 8.5 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0020 | Izvedba zazidav obstoječih odprtin z opečnim blokom deb. 30 - 40 cm, | [6 empty] | 0 | 0
|  | m3 |  |  |  |  | 6.5 |  | 0
0038 | Zidanje zidov iz plinobetona z lepilno malto. Zidanje z bloketi deb. 20 cm. ODPADE (v osnovi 2,20 m3)
m3
0044 | Izdelava "SIH SCHIEDEL" dimnika, kompletno s fazonskimi komadi, vratci, konzolno in krovno ploščo in ostalim pomožnim materialom. Tuljave fi 16cm brez ventilacije. ODPADE (v osnovi 32,00 meter)
meter
0057 | Postavljanje PVC ventilacijskih cevi fi 125mm z vsemi fazonskimi elementi in kolenom za kasnejšo vgradnjo zračnika. Postavitev v predhodno izdelan utor v steni ali montaža v opaž. OPOMBA : v primeru, da bo to obdelano v popisu strojnih instalacij, ta postavka odpade.
meter
0064 | Oblaganje dimnikov s klinker fasadno opeko deb. 12cm. Zidanje v podaljšani malti in izvedbo stičenja. ODPADE (v osnovi 39,00 m2)
m2
0066 | Oblaganje dimnikov s fasadno opeko deb. 12cm. Silikatna opeka z zidanjem v podalj. malti in stičenjem. ODPADE (v osnovi 16,00 m2)
m2
0079 | Grobi in fini omet zidov s predhodnim obrizgom. Grobi in fini omet opečnih zidov. Izvedba krpanja obst. ometa z izravnavo z obst. ometom. Apneni omet (ocenjeno).
|  | m2 |  |  |  |  | 257 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0081 | Grobi in fini omet v pritličju s predhodnim obrizgom obstoječih kamnitih zidov, vključno s predhodno odstranitvijo ometa in čiščenjem novo ometanih površin (ocenjeno). Vse v apnenem ometu po navodilu restavratorja. | [6 empty] | 0 | 0
|  | m2 |  |  |  |  | 300 |  | 0
0
0092 | Polaganje toplotne talne izolacije in 1 sloj PE. folije. Polaganje trdih plošč deb. 4 cm. ODPADE (v osnovi 97,00 m2)
m2
0097 | Polaganje toplotne talne izolacije in 1 sloj PE. folije. Polaganje trdih plošč deb. 7cm. ODPADE (v osnovi 54,00 m2)
m2
0099 | Polaganje toplotne talne izolacije in 1 sloj PE. folije. Polaganje trdih plošč deb. 10cm. ODPADE (v osnovi 164,00 m2)
m2
0100 | Polaganje toplotne talne izolacije med 2 sloja PE. folije. Polaganje trdih plošč deb.2 cm. ODPADE (v osnovi 267,00 m2)
m2
0102 | Polaganje toplotne talne izolacije med 2 sloja PE. folije. Polaganje trdih plošč deb.4 cm. ODPADE (v osnovi 97,00 m2)
m2
0104 | Polaganje toplotne talne izolacije iz TPS kamene volne deb. 2,0 cm in 1 sloj PE folije. Trde plošče.
|  | m2 |  |  |  |  | 981 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0107 | Polaganje toplotne izolacije in 1 sloj PE folije. Polaganje trdih XPS plošč deb. 10,0 cm | [6 empty] | 0 | 0
|  | m2 |  |  |  |  | 78 |  | 0
0113 | Izvedba nasutja iz ekspandiranega vermikulita, perlita ali podobnega lahkega materiala za nasutje nad obstoječimi oboki ali med lesenimi stropniki. Točna izbira nasutja in dejanska količina se določi po dogovoru z izvajalcem del. Povečanje količin za 43 m2 (v osnovi 150,00 m3, skupna količina je 193,00 m3)
| Več količina | m3 | 43 |  | 0
0115 | Izdelava plavajočega cem. estriha fino zaglajene površine na pripravljeno podlago. Estrih arm. z mrežno arm. Q 133 v deb. 5 cm, ( mikroarmiran ). Zmanjšanje za 107,0 m2 (v osnovi 250,00 m2, nova končna količina je 143,00 m2)
0116 | Isto kot prejšnja postavka samo cem. estrih deb. 6,0 cm
|  | m2 |  |  |  |  | 483 |  | 0
0
0
0
0118 | Izdelava plavajočega estriha iz drobnozrnatega betona deb. 6,0 cm | [7 empty] | 0
|  | m2 |  |  |  |  | 578 |  | 0
0
0
0
0120 | Izvedba talne izravnave iz lahkega betona deb. 15,0 cm na pripravljeno podlago. | [7 empty] | 0
|  | m2 |  |  |  |  | 423 |  | 0
0130 | Izdelava cem. prevleke s predhodnim čiščenjem podlage in vsemi pomožnimi deli. Deb. prevleke 1-2 cm. ODPADE (v osnovi 506,00 m2)
m2
0149 | Izvedba stikovanja zidanih sten z obstoječo zidano konstrukcijo. Točna izvedba po dogovoru z izvajalcem del, glede na izbiro materijala.
meter
0157 | Vzidava elektro ali podobnih instalacijskih omaric z navadno opeko v podljšani apn. cem. malti, ali izvedba zapolnitve z purpenom. Omarice do 1.0 m2, ( ocenjeno ).
kos
0186 | Vgrajevanje kovinskih ali alu. kotnikov za pripire notranjih vrat. Točna vrsta kotnikov in dim. se določi po dogovoru z izvajalcem del.
meter
0196 | Dobava in vzidava ventilacijskih rozet in okvirjev velikosti do 0.5 m2, vključno z vsemi pomožnimi deli.
kos
0230 | Dolbljenje žlebov za instalacije v opečnih zidovih z odstranitvijo odpadnega materiala. Žleb vel. do 5x5cm, vključno z krpanjem po položitvi instalacij, ( ocenjeno ).
meter
0235 | Dolbljenje žlebov za instalacije v opečnih zidovih z odstranitvijo odpadnega materiala. Žleb vel.cca. od 10x10 - 15x15 cm, vključno z krpanjem po položitvi instalacij, ( ocenjeno ).
meter
0328 | Strojno vrtanje lukenj za potrebe instalacij v opečno steno deb. do 40 cm. Luknje premera do 35 mm.
kos
0330 | Zaključno čiščenje v objektu med deli na objektu in pred tehničnem pregledom. Čiščenje tlakov z čiščenjem oken in vrat vključno z čiščenjem okolice objekta.
m2
0340 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. PK delavec.
ura
0345 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. KV delavec.
ura
0040 | ZIDARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0050 | TESARSKA DELA
0080 | Opaž manjših odprtin in različnih manjših elementov z enkratno uporabo lesa.
m2
0085 | Premični odri na lesenih ali kovinskih stolicah z postavitvijo in odstranitvijo. Odri višine do 2.0m.
m2
0088 | Izdelava fasadnih odrov z napravo podstavkov, z vsemi transporti ter odstranitvijo in čiščenjem po končanem delu. Odri višine do 20 m.
m2
0096 | Izdelava opaža strešnih površin z deskami deb. 25mm vključno z položitvijo paropropustne folije. Točen obseg dela se določi glede na dejansko stanje.
| ODPADE-protokol 5 (v osnovi 100,00 m2) | m2
0100 | Pritrditev čelne deske na strešno konstrukcijo s skoblanimi deskami deb.22 mm. Deska za pločevinasto čelno obrobo šir. do 25 cm.
meter
0102 | Enojno letvanje strehe s prenosom materiala in vsemi pomožnimi deli. Letve 5x4 cm za pokrivanje s cem. ali opečnim strešnikom.
| ODPADE-protokol 5 (v osnovi 988,00 m2) | m2
0104 | Enojno letvanje strehe s prenosom materiala in vsemi pomožnimi deli. Letve 5x4cm pravokotno na špirovce za pokrivanje s opečnim bobrovcem za dvojno kritje, vključno s paropropustno folijo.
m2
0120 | Odkritje obst. strešne kritine iz. opečnih strešnikov, ( bobrovec ) vključno z odstranitvijo obst. letvanja in čelnih desk.
m2
0156 | Izvedba detaljnega pregleda obstoječega lesenega dela strešne konstrukcije in na podlagi pregleda izvedba zamenjave obstoječe konstrukcije v maksimalni izvedbi z ohranitvijo vseh obstoječih detajlov. Predvideva se zamenjava cca. 60 % celotne površine, ( ocenjeno ). ODPADE (v osnovi 540,00 m2)
m2
0163 | Kompletna izdelava les. strešne konstrukcije pultne frčade z vsem veznim in sidernim materialom ter obdelavo vidnih delov glav špirovcev in leg, vključno z vezavo na obst. ostrešje. Frčada se vdela v obstoječe ostrešje, vključno z odstranitvijo obstoječega ostrešja in kritine na območju nove frčade. Poraba lesa od 0,04 - 0,06 m3 / m2.
| ODPADE-protokol 5 (v osnovi 15,00 m2) | m2
0165 | Kompletna izdelava prenove obstoječih pultnih frčad z delnim zmanjšanjem frčade in prireditev naklona strehe za prekritje strehe z opečnim bobrovcem. Točen obseg dela po dogovoru z izvajalcem del in predstavnikom ZVKD, ( obračun v m2 tlorisne površine ). ODPADE (v osnovi 18,00 m2)
m2
0280 | Izvedba nove nosilne podne konstrukcije v sestavi iz lesenih oblanih plohov deb. 4 cm, stropnikov dim. 8 / 20 cm v rastru na cca. 60 cm med katere je vložena toplotna izolacija deb. 20 cm med PE folijo in paropropustno folijo, kosmatim opažem deb. 1,8 cm. Stropniki se pritrdijo s tipskim pocinkanimi elementi na predhodno izdelane horizontalne vezi. (obračum po m2 tlorisne površine). ODPADE (v osnovi 362,00 m2)
m2
0282 | Izdelava nove podne konstrukcije iz lesenih leg (stropnikov) dim. 14/20 cm, ustrezno sidrane. V ceni zajeti tudi vse elemente pritrditve (glej statični izračun).
|  | m2 |  |  |  |  | 681 |  | 0
0330 | Izvedba ojačitev obstoječih povezij ostrešja iz lesenih moralov dim. 2 x 12 / 16 cm vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom. Točna izvedba ojačitve po dogovoru z izvajalcem del, ( obračun v m1 ). ODPADE (v osnovi 168,00 meter)
meter
0345 | Izvedba manjših del na obstoječem ostrešju, ki nastopijo med delom na objektu ( ocenjeno). Točen obseg dela se določi med delom na objektu.
ura
0050 | TESARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0070 | KROVSKA DELA
0007 | Pokrivanje strehe z opečnim strešnikom (bobrovec) za dvojno kritje. Prekritje strehe na staro ostrešje z novim letvanjem. Streha zahtevne izvedbe s čopi in frčadami.
m2
0025 | Pokrivanje slemen in grebenov za opečno kritino bobrovec.
meter
0030 | Izvedba rezanje opečnih strešnikov ob robovih žlot in čopov ( grebenov ) vključno z izvedbo dodatnega pritrjevanje rezanih strešnikov.
meter
0070 | KROVSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0080 | FASADERSKA DELA
0005 | Izvedba odboja obstoječega fasadnega klasičnega ometa v nivoju podstavka ( cokelj ) v višini cca. 50 cm do opeke, betona ali kamenja, vključno z čiščenjem površine, kot podlago za kasnejšo izvedbo novega ometa. Točen obseg odstranjene površine in način odstranitve ometa po navodilih restavratorja.
m2
0007 | Isto kot prejšnja postavka samo odbitje ometa na celotni površini v nivoju pritličja in delno v nivoju nadstropja. Točen obseg dela po navodilih restavratorja (ocenjeno)
|  | m2 |  |  |  |  | 750 |  | 0
0020 | Grobi in fini omet fasade iz kavalitetnega apnenega ometa po izbiri restavratorja (ocenjeno)
|  | m2 |  |  |  |  | 750 |  | 0
0050 | Grobi in fini omet podstavka s hidrofobnim ometom vključno z vso popravo in pomožnim delom. Točna izvedba po navodilih restavratorja.
m2
0080 | FASADERSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
FASADERSKA DELA SKUPAJ
0090 | KANALIZACIJA
0005 | Postavljanje profilov za izvedbo kanalizacijskih vodov vključno z zavarovanjem. OPOMBA : v primeru ugotovitve, da je ta del zunanje kanalizacije že izveden, potem dela v zvezi z kanalizacijo odpadejo.
kos
0006 | Isto, samo profili za notranjo kanalizacijo.
|  | kos |  |  |  |  | 8 |  | 0
0
0
0
0009 | Izkop jarka za kanalizacijo v terenu III. ktg. z odmetom na stran. Točna količina in dejansko izvedbo izkopa se določi med delom na objektu, glede na dejansko lokacijo priklopa na obstoječo kanalizacijo. Izvedba delno otežkočenega izkopa znotraj in ob objektu. | [7 empty] | 0
|  | m3 | [6 empty] | 0
0
0
0
0010 | Isto, samo zahtevnejši izkop znotraj objekta | [7 empty] | 0
|  | m3 |  |  |  |  | 21 |  | 0
0
0
0
0015 | Planiranje in nabijanje dna jarka po strojnem izkopu. | [7 empty] | 0
|  | m2 | [6 empty] | 0
0
0
0
0016 | Planiranje dna jarka znotraj objekta. | [7 empty] | 0
|  | m2 |  |  |  |  | 24 |  | 0
0
0
0
0018 | Zasip kanalizacije z materialom od izkopa in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Zasipni material ob robu izkopa. | [7 empty] | 0
|  | m3 | [6 empty] | 0
0
0
0
0019 | Isto, samo zasip kanalizacije znotraj objekta. | [7 empty] | 0
|  | m3 |  |  |  |  | 19 |  | 0
0
0
0
0020 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala s kamionom kiperjem na gradbeno deponijo do 15 km z nakladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | [7 empty] | 0
|  | m3 | [6 empty] | 0
0
0
0
0021 | Dobava in polaganje PVC cevi ø75 mm za notranjo kanalizacijo. | [7 empty] | 0
|  | meter |  |  |  |  | 5 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0023 | Isto samo PVC cevi ø100 mm. | [6 empty] | 0 | 0
|  | meter |  |  |  |  | 4 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0024 | Isto, samo PVC cevi ø160 mm. | [6 empty] | 0 | 0
|  | meter |  |  |  |  | 23 |  | 0
0
0
0
0042 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi kompletno z fazonskimi komadi na bet. podlago in polnim obbetoniranjem. PVC cevi fi 150mm. | [7 empty] | 0
|  | meter | [6 empty] | 0
0
0
0
0050 | Izdelava priključkov iz bet. ali PVC cevi na javno kanalizacijo oziroma na obstoječe jaške. Priključek cevi fi 150 mm. Povečanje za 1 kos (v osnovi 1 kos, povečanje za 1 = skupaj 2 kos). | [7 empty] | 0
|  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| Količina | kos | [6 empty] | 0
0
0
0
0065 | Kompletna izdelava pravokotnega jaška dim. 40/40 cm, gl. do 1,0 m. | [7 empty] | 0
|  | kos |  |  |  |  | 1 |  | 0
0
0
0
0087 | Kompletna izdelava pravokotnega jaška, opaž, betoniranje, armaturo, obdelavo mulde in priključkov. Jašek dim. 60x60 cm, globine do 100cm. Povečanje za 1 kos (v osnovi 4 kos, povečanje za 1 = skupaj 5 kos). | [7 empty] | 0
|  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| Količina | kos | [6 empty] | 0
0
0
0
0112 | Smradotesni pokrov dim. 40/40 cm za talno oblogo iz keramike. | [7 empty] | 0
|  | kos |  |  |  |  | 1 |  | 0
0
0113 | Dobava in vgradnja kov. pokrova nad jaškom prirejenega za talno oblogo, (keramika...) in plinotesno, (smradno) zaporo. Pokrov dim. 60x60 cm. Povečanje za 1 kos (v osnovi 1 kos, povečanje za 1 = skupaj 2 kos).
|  |  | 1 |  | 0
| Količina | kos
0130 | Dobava in vgradnja LTŽ kanalskega pokrova v pripravljeno ležišče dim. 60x60 cm, povozen 250kN.
kos
0090 | KANALIZACIJA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0093 | DRENAŽA
0003 | Izkop jarka za izvedbo drenaže v terenu III. ktg. vključno z odmetom na rob jarka. Upravičen strošek za celotno izvedbo drenaže.
m3
0004 | Zasip drenaže z materialom od izkopa in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Zasipni material ob robu izkopa.
m3
0005 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala s kamionom kiperjem na gradbeno deponijo do 15 km z nakladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.
m3
0009 | Dobava in polaganje drenažnih PVC " RAUDRIL" cevi z izravnavo in utrditvijo podlage, polaganje cevi ter nabijanjem gline ( betona ) ob straneh s padcem proti cevi. Cevi fi 150 mm.
meter
0030 | Dobava in vgraditev kamnitih krogelj in gramoznega materiala v drenažne jarke. Strojno vmetavanje in ročna poravnava.
m3
0037 | Kompletna izvedba priklopa PVC drenažne cevi na obstoječo meteorno kanalizacijo. Priklop drenažne cevi fi 150 mm.
kos
0040 | Dobava in položitev ločilnega filca ( geosintetik ) na predhodno vgrajeni prodec.
m2
0093 | DRENAŽA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0095 | ZUNANJA DELA
0003 | Dela na območju zunanje ureditve zajemajo samo dela na območju popravila obstoječega tlakovanja trga in dela na vzhodni strani objekta.
0005 | Naprava nosilnega sloja pohodnih površin iz gramoznega materiala s komprimiranjem do zbitosti 6 kN/cm2 in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm. Sloj deb. do 20 cm.
m3
0006 | Postavljanje profilov za določitev višin in linij posameznih elementov v sklopu zunanje ureditve, ( robniki, lamele, palisade...)
kos
0007 | Dobava in položitev ločilnega filca " geosintetik - polipropilenska polst 200 g " na predhodno izravnano površino terena.
m2
0040 | Dobava in polaganje bet. grednih robnikov v beton in obdelavo stikov s fino cem. malto. Robniki dim. 5x25x100cm. Točna vrsta robnikov po navodilu restavratorja. Izvedba večnivojskega polaganja za izvedbo čelnih robov novih stopnic in enonivojsko polaganje na vzhodni strani objekta.
meter
0075 | Dobava in polaganje popravila dela obstoječega trga iz predhodno odstanjenih tlakovcev položene na pesek, vključno z izdelavo peščene podlage v deb. 10 cm, ( ocenjeno ).
m2
0076 | Dobava in polaganje granitnih tlakovcev za izvedbo stopnih ploskev zunanjih stopnic, vključno z izvedbo betonske podlage. Točna izvedba in vrsta granitnih plošč se določi med delom na objektu po dogovoru z restavratorjem. Glej detajl v projektu.
m2
0137 | Dobava, nasutje in rastiranje rečnega prodca granulacije cca. fi 30 - 50 mm na predhodno izravnan teren.
m3
0350 | Dobava in polaganje granitnih kock v naklonu proti požiralniku na betonsko podlago vključno z dobavo in vgradnjo požiralika primernega za zunanje površine. V ceni zajeti tudi izvedbo ustrezne zatesnitve med pragom severnega vhoda in kockami s trajnoelastičnim kitom v dolžini cca. 2,2 m.
m2
0095 | ZUNANJA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0500 | KLEPARSKA DELA
0004 | Izdelava, dobava in montaža okenskih polic iz eluksirane aluminij pločevine 0.8mm. Police razvite širine do 33cm. OPOMBA : vsa kleparska dela se izvedejo po obstoječih detajlih. Povečanje za 9,9 m (v osnovi 6,70 meter, dodatno 9,90 meter, nova skupna količina = 16,60 meter).
|  |  | 9.9 |  | 0
| Količina | meter
0016 | Izdelava in montaža čelne strešne obrobe iz eluksirane aluminijeve pločevine deb. 0.8mm. Obroba razvite šir. 33cm. Upravičen strošek.
meter
0026 | Izdelava in montaža strešne obrobe iz eluksirane aluminijeve pločevine deb. 0.8mm. Obroba razvite šir. 50 cm med streho in fasadno steno ali oblogo.
meter
0031 | Obroba dimnikov in zračnikov iz eluksirane aluminijeve pločevine deb. 0.8mm. Obroba razvite širine 50cm.
meter
0035 | Pokrivanje globeli (poglobljene žlote) z eluksirano aluminij pločevino deb. 0.8mm, razvite površine 60 cm.
meter
0038 | Izdelava in montaža visečih strešnih žlebov polkrožnih oblik iz eluksirane aluminijeve pločevine deb. 0.8mm in razvite širine 40 cm.
meter
0060 | Izdelava in montaža okroglih odtočnih cevi iz eluksirane aluminij pločevine deb. 0.8mm in razvite površine 50cm, (žleb fi 15 cm).
meter
0078 | Izdelava, dobava in montaža iztočnih kotličkov iz eluksirane aluminij pločevine, kompletno z vsem pritrdilnim materialom.
kos
0085 | Izdelava, dobava in montaža iztočnih prelivov na streho ob zaključku žlebov. Preliv za žleb 1/2 fi 200 mm.
kos
0150 | Izdelava, dobava in montaža branikov ob zaključku žlotnih globeli iz eluksirane aluminij pločevine.
kos
0175 | Kompletna izdelava in montaža strešne kritine iz ravne eluksirane alu. pločevine z dvojnim pregibom, na predhodno pripravljeno podlago. Alu. pločevina deb. 0.8mm, vključno z vsemi zaključki, pripravo in pomožnimi deli. ODPADE (v osnovi predvideno 125,00 m2)
m2
0225 | Izdelava in montaža zaključnih ventilacijskih nastavkov nad streho. Izvedba v plašču iz eluksirane alu. pločevine deb. 2-3mm, vključno z izvedbo zaključne kape in protikondenčno toplotno izolacijo deb. cca. 5-8 cm. Tlorisna velikost do 0.8 m2 in viš. Cca 1,0 m nad streho. Obračun v razviti površini obloge. ODPADE (v osnovi predvideno 7,00 m2)
m2
0250 | Izdelava, dobava in montaža trakastih snegolovov iz ploščatega železa.
meter
0265 | Izvedba prekritja fasadnega venca iz eluksirane aluminij pločevine r.š. cca. 20 cm.
meter
0400 | Razni drobni kleparski izdelki ( obrobe, zaključki ) v istem materialu, kot ostali izdelki. Vse po izbiri in navodilih projektanta in odobritvi nadzora, ( ocenjeno ).
ocena
0500 | KLEPARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0520 | DELA V ALUMINIJU
0066 | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih vrat dim. 195 x 236 cm iz standardnih profilov s prekinjenim toplotnim mostom, enoslojno varnostno prosojno steklo. Odpiranje okoli vertikalne osi, ključavnica cilindrična. Nasadila in kljuke po navodilih restavratorja. Nosilni profili naj bodo čim tanjši, steklo se lahko opremi s folijami. "SV ". Glej shemo v projektu.
kos
0121 | Izdelava, dobava in montaža notranje steklene stene iz ALU. standardnih profilov s prekinjenim topletnim mostom, enojno varnostno steklo. V steno so vdelana dvokrilna avtomatska električna vrata dim. 2 x 105 / 315 cm. Točno deb. stekel določi proizvajalec glede na velikost stene. Stena dim. 580 x 330 cm. Glej shemo oken in vrat v projektu, " AV ".
kos
0520 | DELA V ALUMINIJU - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0580 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
0284 | Izdelava, dobava in montaža delno ravne delno poševne stopniščne ograje iz ogrodja v inox polirani izvedbi in polnilom iz varnostnega kaljenega stekla deb. 10 mm. Steklo se pritrdi z ustreznimi distančniki na jekleno podkonstrukcijo, zgornji zaključek ograje pa se izvede z držalom v macesnu delno profilirane izvedbe in nerjaveči nosilci držaja fi 10 mm. Glej detajl v projektu. OPOMBA : vsa ostala klučavničarska dela so zajeta v sklopu konservatorsko restavratorskega dela. ODPADE (v osnovi predvideno 46,00 meter)
meter
0310 | Izdelava in montaža nosilne konstrukcije ogrodja notranjih stopnic in podesta sidrane v tlak in strop. Izvedba iz kvadrat cevi 100 x 100 x 4 mm in ploščatega železa dim. 50 / 6 mm za stopnice, kot podlaga za oblogo iz lesenih plohov, ( glej detajl ). Obračun po dejanski teži. ODPADE (v osnovi predvideno 240,00 kg)
kg
0320 | Odstranitev (demontaža) kompletnih notranjih okroglih kovinskih stopnic ø105 cm. Z odvozom na ustrezno deponijo.
|  | kos |  |  |  |  | 1 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0340 | Izdelava, dobava in montaža kovinskega stopniščnega ročaja v kleti. Izbira ročaja po navodilih restavratorja. | [6 empty] | 0 | 0
|  | meter |  |  |  |  | 10 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0350 | Izdelava, dobava in montaža klančine za invalide iz rebraste počevine deb. 6 mm v cinkani izvedbi. Klančina dim. cca. 100/120 cm. | [6 empty] | 0 | 0
|  | kos |  |  |  |  | 2 |  | 0
0580 | KLJUČAVNIČARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0582 | MIZARSKA DELA
0003 | Dobava in montaža dvokrilnega lesenega okna dim. 110 / 162 cm z troslojno izolacijsko zasteklitvijo U = 0,60. Odpiranje vertikalno in horizontalno, okovje in nasdila z kljuko po kataloškem izboru ZVKD vključno z izborom barve za zaščitni oplesk, ( glej shemo ). OPOMBA : kovane mreže predvidoma ostanejo in se obnovijo v sklopu koservatorskih del, " O1 ". OPOMBA : sestavni del popisa oken in vrat je shema v projektu. V primeru, da je morebitna razlika med popisom in shemo, se upošteva shema. Variantno so zunanja krila enoslojna zasteklitev, notranja dvoslojni termopan (glej shemo)
| ODPADE (v osnovi predvideno 20,00 kos) | kos
| Dobava in montaža dvokrilnega okna dimenzije 1100/1620 iz smrekovega leplenega lesa I. kat., osnovni in končni premaz po izboru naročnika, dvojno tesnilo, zasteklitev termopan 4/12/4/12/4 k-0,7wm2, tipska nasadila 3D otlaw s pokrinimi kapicami, okensko vidno zapiralo po vzorcu obstoječih oken, standardna montaža v pripravljene odprtine-vijačenje plus purpen, deljeni križi v zahtevanih dimenzijah. Upoštevana standardna vgradnja in predračunska dimenzija. | kos | [6 empty] | 0
| ODPADE-PROTOKOL 4 (20,00 kos) | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0004 | Isto, kot prejšna postavka samo enokrilno okno dim. 70 / 90 cm, " O2 ". | [6 empty] | 0 | 0
| ODPADE (v osnovi predvideno 2,00 kos) | kos | [5 empty] | 0 | 0
| Dobava in montaža enokrilnega okna dimenzije 700/900 iz smrekovega leplenega lesa I. kat., osnovni in končni premaz po izboru naročnika, dvojno tesnilo, zasteklitev termopan 4/12/4/12/4 k-0,7wm2, tipska nasadila 3D otlaw s pokrinimi kapicami, okensko vidno zapiralo po vzorcu obstoječih oken, standardna montaža v pripravljene odprtine-vijačenje plus purpen, deljeni križi v zahtevanih dimenzijah. Upoštevana standardna vgradnja in predračunska dimenzija. | kos | [6 empty] | 0
| ODPADE-PROTOKOL 4 (2,00 kos) | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0005 | Isto, kot prejšna postavka, samo dvokrilno okno dim. 117 / 103 cm, " O3 ". | [6 empty] | 0 | 0
| ODPADE (v osnovi predvideno 2,00 kos) | kos | [5 empty] | 0 | 0
| Dobava in montaža dvokrilnega okna dimenzije 1170/1030 iz smrekovega leplenega lesa I. kat., osnovni in končni premaz po izboru naročnika, dvojno tesnilo, zasteklitev termopan 4/12/4/12/4 k-0,7wm2, tipska nasadila 3D otlaw s pokrinimi kapicami, okensko vidno zapiralo po vzorcu obstoječih oken, standardna montaža v pripravljene odprtine-vijačenje plus purpen, deljeni križi v zahtevanih dimenzijah. Upoštevana standardna vgradnja in predračunska dimenzija. | kos | [6 empty] | 0
| ODPADE-PROTOKOL 4 (2,00 kos) | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0006 | Isto, kot prejšna postavka, samo dvokrilno okno dim. 118 / 181 cm, " O4 ". Variantno so zunanja krila enoslojna zasteklitev, notranja dvoslojni termopan (glej shemo) | [6 empty] | 0 | 0
| ODPADE (v osnovi predvideno 29,00 kos) | kos | [5 empty] | 0 | 0
| Dobava in montaža dvokrilnega okna dimenzije 1180/1810 iz smrekovega leplenega lesa I. kat., osnovni in končni premaz po izboru naročnika, dvojno tesnilo, zasteklitev termopan 4/12/4/12/4 k-0,7wm2, tipska nasadila 3D otlaw s pokrinimi kapicami, okensko vidno zapiralo po vzorcu obstoječih oken, standardna montaža v pripravljene odprtine-vijačenje plus purpen, deljeni križi v zahtevanih dimenzijah. Upoštevana standardna vgradnja in predračunska dimenzija. | kos | [6 empty] | 0
| ODPADE-PROTOKOL 4 (29,00 kos) | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0008 | Isto, kot prejšna postavka, samo dvokrilno okno dim. 100 / 135 cm, " O5 ". Variantno so zunanja krila enoslojna zasteklitev, notranja dvoslojni termopan (glej shemo) | [6 empty] | 0 | 0
| ODPADE (v osnovi predvideno 12,00 kos) | kos | [5 empty] | 0 | 0
| Dobava in montaža dvokrilnega okna dimenzije 1000/1350 iz smrekovega leplenega lesa I. kat., osnovni in končni premaz po izboru naročnika, dvojno tesnilo, zasteklitev termopan 4/12/4/12/4 k-0,7wm2, tipska nasadila 3D otlaw s pokrinimi kapicami, okensko vidno zapiralo po vzorcu obstoječih oken, standardna montaža v pripravljene odprtine-vijačenje plus purpen, deljeni križi v zahtevanih dimenzijah. Upoštevana standardna vgradnja in predračunska dimenzija. | kos | [6 empty] | 0
| ODPADE-PROTOKOL 4 (12,00 kos) | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0009 | Isto, kot prejšna postavka, samo enokrilno okno dim. 60 / 80 cm, " O6 ". Variantno so zunanja krila enoslojna zasteklitev, notranja dvoslojni termopan (glej shemo) | [6 empty] | 0 | 0
| ODPADE (v osnovi predvideno 2,00 kos) | kos | [5 empty] | 0 | 0
| Dobava in montaža enokrilnega okna dimenzije 600/800 iz smrekovega leplenega lesa I. kat., osnovni in končni premaz po izboru naročnika, dvojno tesnilo, zasteklitev termopan 4/12/4/12/4 k-0,7wm2, tipska nasadila 3D otlaw s pokrinimi kapicami, okensko vidno zapiralo po vzorcu obstoječih oken, standardna montaža v pripravljene odprtine-vijačenje plus purpen, deljeni križi v zahtevanih dimenzijah. Upoštevana standardna vgradnja in predračunska dimenzija. | kos | [6 empty] | 0
| ODPADE-PROTOKOL 4 (2,00 kos) | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0010 | Isto, kot prejšna postavka, samo enokrilno dvodelno okno dim. 100 / 55 cm, " O7 ". | [6 empty] | 0 | 0
| ODPADE (v osnovi predvideno 1,00 kos) | kos | [5 empty] | 0 | 0
| Dobava in montaža enokrilnega dvodelnega okna dimenzije 1000/550 iz smrekovega leplenega lesa I. kat., osnovni in končni premaz po izboru naročnika, dvojno tesnilo, zasteklitev termopan 4/12/4/12/4 k-0,7wm2, tipska nasadila 3D otlaw s pokrinimi kapicami, okensko vidno zapiralo po vzorcu obstoječih oken, standardna montaža v pripravljene odprtine-vijačenje plus purpen, deljeni križi v zahtevanih dimenzijah | kos | [6 empty] | 0
| ODPADE-PROTOKOL 4 (1,00 kos) | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0011 | Isto, kot prejšna postavka, samo dvokrilno dvodelno okno dim. 100 / 55 cm, " O8 ". | [6 empty] | 0 | 0
| ODPADE (v osnovi predvideno 6,00 kos) | kos | [5 empty] | 0 | 0
| Dobava in montaža dvokrilnega dvodelnega okna dimenzije 1000/550 iz smrekovega leplenega lesa I. kat., osnovni in končni premaz po izboru naročnika, dvojno tesnilo, zasteklitev termopan 4/12/4/12/4 k-0,7wm2, tipska nasadila 3D otlaw s pokrinimi kapicami, okensko vidno zapiralo po vzorcu obstoječih oken, standardna montaža v pripravljene odprtine-vijačenje plus purpen, deljeni križi v zahtevanih dimenzijah. Upoštevana standardna vgradnja in predračunska dimenzija. | kos | [6 empty] | 0
ODPADE-PROTOKOL 4 (6,00 kos)
0013 | Izdelava, dobava in montaža dvodelnega lesenega okna dim. 160/80 cm. Troslojna zasteklitev U = 0,6, odpiraje okoli horizontalne in vertikalne smeri. Zapirala in nasadila po izboru ZVKD (glej shemo).Montaža v pripravljene odprtine-vijačenje plus purpen, deljeni križi v zahtevanih dimenzijah. Upoštevana standardna vgradnja in predračunska dimenzija.
| ODPADE-PROTOKOL 4 (6,00 kos) | kos | [6 empty] | 0
0020 | Dobava in montaža notranjih lesenih polnih vrat v masivni izvedbi s celostenskim podbojem in finalno obdelavo. Enokrilna vrata dim. 90 / 210 cm stilirana, opremljena s kvalitetnimi nasadili, tesnili in zapirali, cilindrična ključavnica in kljuka vse po izboru ZVKD. Točna izvedba po dogovoru z izvajalcem del. V vratnem krilu so vdelane prezračevalne rešetke, ( glej shemo ), " Spv1 ".
|  | kos | 4 |  | 0
| po shemi 80/210 |  |  |  | 0
0
0
0022 | Isto kot prejšnja postavka samo vrata dim. 90/210 cm, '' Spv2 ''. |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0024 | Isto kot prejšnja postavka, samo vrata dim. 60/210 cm, '' Spv3 ''
|  | kos |  |  |  |  | 3 |  | 0
0
0
0
0026 | Isto kot prejpnja postavka, samo vrata dim. 60/210 z vgrajeno prezračevalno rešetko, '' Snv3 '' | [7 empty] | 0
|  | kos |  |  |  |  | 2 |  | 0
0027 | Isto kot prejšnja postavka, samo vrata dim. 80/210 cm, '' SnV1 ''
|  | kos | 4 |  | 0
0
0
0
0028 | Isto kot prejšnja postavka, samo vrata dim. 90/210 cm, '' S2nv2 '' |  |  |  | 0
|  | kos | 10 |  | 0
0
0
0
0028 | Isto kot prejšnja postavka, samo vrata dim. 80/210 cm, '' S2nv1 '' |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
0
0
0030 | Isto kot prejpnja postavka, samo vrata dim. 60/210 cm, '' S2nv3 '' |  |  |  | 0
|  | kos |  |  |  |  | 2 |  | 0
0031 | Isto kot prejšnja postavka, samo vrata dim. 90/210 cm, '' Smv2 ''
|  | kos | 2 |  | 0
0040 | Dobava in montaža notranjih lesenih polnih vrat v masivni izvedbi s celostenskim podbojem in finalno obdelavo. Enokrilna vrata dim. 90 / 210 cm stilirana, opremljena s kvalitetnimi nasadili, tesnili in zapirali, cilindrična ključavnica in kljuka vse po izboru ZVKD. Točna izvedba po dogovoru z izvajalcem del. V vratnem krilu so vdelane prezračevalne rešetke, ( glej shemo ), " V1 ". Zmanjšanje za 3 kose (v osnovi 12,00 kos, zmanjšanje za 3,00 kos = 9,00 kos)
kos
0041 | Isto, kot prejšna postavka, samo vrata dim. 80 x 210 cm, " V2 ". ODPADE (v osnovi predvideno 2,00 kos)
kos
0042 | Isto, kot prejšna postavka, samo vrata dim. 80 x 210 cm z delno zastekljenim krilom, " V2* ". Zmanjšanje za 2 kosa (v osnovi predvideno 3,00 kos, zmanjšanje za 2,00 kos = 1,00 kos)
kos
0043 | Isto, kot prejšna postavka, samo vrata dim. 70 x 210 cm, " V70 ". Zmanjšanje za 3 kose (v osnovi predvideno 4,00 kos, zmanjšanje za 3,00 kos = 1,00 kos).
kos
0050 | Dobava in montaža notranjih lesenih polnih kasetiranih vrat v masivni izvedbi s celostenskim kasetiranim podbojem in finalno obdelavo. Enokrilna vrata dim. 100 x 210 cm stilirana, opremljena s kvalitetnimi nasadili, tesnili in zapirali, cilindrična ključavnica in kljuka vse po izboru ZVKDS, " V4 ".
kos
0051 | Dobava in montaža notranjih lesenih polnih vrat v masivni izvedbi s kovinskim podbojem oblečen v lesu in finalno obdelavo. Enokrilna vrata dim. 90 x 210 cm, stilirana, opremljena s kvalitetnimi nasadili, tesnili, zapirali, cilindrična ključavnica in kljuka vse po izboru ZVKDS. Vrata požarne odpornosti EI 30, ( glej shemo ), " VP1 ".z zastekljenim krilom ter finalno obdelana. Enokrilna furnirana vrata dim. 70x200cm.
kos
0053 | Dobava in montaža notranjih lesenih polnih vrat v masivni izvedbi s kovinskim podbojem oblečen v lesu in finalno obdelan. Enokrilna vrata dim. 80 x 210 cm stilirana, opremljena s kvalitetnim nasadili, tesnili in zapirali, cilindrična ključavnica in kljuka vse po izboru ZVKDS. Vrata požarne odpornosti EI 30, " VP3 ". ODPADE (v osnovi predvideno 1,00 kos)
kos
0054 | Isto, kot prejšna postavka samo vrata dim. 90 x 210 cm s požarno odpornostjo EI 60, " VP2 ". ODPADE (v osnovi predvideno 1,00 kos)
kos
0056 | Dobava in montaža notranjih lesenih polnih vrat v masivni izvedbi vgrajena v obstoječ kamniti okvir. Enokrilna vrata dim. 90 x 210 cm izdelana iz profiliranih desk v rombastem vzorcu. Oprema s obstoječimi nasadili restavriranim držalom in ključavnico na zapah. Spodnji del krila oblečen v bakreno pločevino, " Vk3 ".
kos
0058 | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih vhodnih vrat v masivni izvedbi in finalno obdelavo. Krilo kasetirano, profilirano izdelano po obstoječih. Vrata dim. 110 / 250 cm s nasadili, tesnili, kljuka, ključavnica vse po navodilih ZVKD. Spodnji del krila se zavaruje s črno pločevino, " Vv2 ".
kos
0060 | Izdelava, dobava in montaža lesenih montažnih sten v delno stilirani izvedbi. Stene sanitarij dim. 180 x 250 cm z vgrajenimi vrati dim. 80 x 240 cm. Oprema z odbijačem, kljuko po izboru ZVKD. Stena dvignjena od tal cca. 10 cm, ( glej shemo ), " Ss11 ". ODPADE (v osnovi predvideno 2,00 kos)
kos
0169 | Izvedba lesenih ( štaketnih) sten na stopnišču v isti izvedbi,kot obstoječe stene iz vertikalnih delno izrezljanih letvic. Točna izvedba po navodilih predstavnika ZVKDS.
m2
0182 | Izdelava in montaža lesenih notranjih okenskih polic šir. 12 do 18 cm. Police so opleskane in finalno obdelane. Police iz trdega lesa. Točna izvedba po navodilih ZVKDS. Police v območju muzeja.
meter
0183 | Izdelava in montaža lesenih notranjih okenskih polic šir. cca. 15 cm. Police so opleskane in finalno obdelane. Police iz trdega lesa . Točna izvedba polic po navodilih restavratorja. Stenska na stenah stopnišča.
meter
0185 | Dobava in montaža tipskega strešnega okna dim. 78/145 cm v kvaliteti VELUX
| ODPADE-PROTOKOL 4 (4,00 kos) | kom | [6 empty] | 0
0190 | Izdelava in montaža lesenih novih stopniščnih ročajev na steni stopnic v avli iste izvedbe, kot obstoječi ročaj. Ročaj se pritrdi na kovane konzole vključno s finalno obdelavo.
meter
0192 | Izdelava in montaža novega stopniščnega ročaja na ograji podesta stopnic v avli enake izvedbe, kot obstoječi ročaj.
meter
0200 | Izdelava, dobava in montaža obloge bet. stopnic iz trdega lesa deb. 3-5 cm. Ravne nastopne ploskve šir. do 32 cm in dolžine do 160 cm, vključno z finalno obdelavo.
m2
0202 | Izdelava, dobava in montaža obloge betonskih stopnic iz trdega lesa deb. 3-5 cm. Nastopne ploskve zavitih stopnic šir. do 40 cm in dolžine do 160 cm, vključno z finalno obdelavo.
m2
0203 | Izdelava, dobava in montaža obloge stopnic, podesta in stranske obloge stopnic, ( maske ) iz hrastovih oblanih plohov vključno z vso pripravo in finalno obdelavo, ( glej detajl ). iz trdega lesa deb. 3-5 cm. Ravne nastopne ploskve šir. do 32 cm in dolžine cca 200 cm, vključno z finalno obdelavo.
m2
0235 | Izdelava, dobava in montaža stopnic iz masivnega trdega lesa. Delno zavite stopnice širine do 140 cm, vključno z izvedbo ograje, podesta in finalno obdelavo. Obračun po razviti površini. Stopnice šir. cca. 120 cm, vključno z izvedbo podesta. Povečanje za 5,6 m2
|  | m2 | 5.6 |  | 0
0236 | Izdelava, dobava in montaža prenove stopnic iz masivnega trdega lesa. Okrogle stopnice premera 210 cm, vključno z izvedbo ograje in finalno obdelavo. Stopnice se izdelajo na obstoječo kovinsko ogrodje v sodobni izvedbi. Višinska razlika znaša 3,4 m. Obračun po razviti površini. Točna izvedba po dogovoru z restavratorjem. ODPADE (v osnovi predvideno 1,00 kos)
kos
0271 | Dobava in montaža lesene patentne lestve z zaporno loputo za dostop na podstreho. Izvedba lesenih stopnic na poteg višjega cenovnega razreda za dostop na podstreho v protipožarni izvedbi z odpornostjo EI 30. Avtomatsi vrhnji pokrov, 1 ročaj, obojestransko zapiralo z protipožarnim tesnilom.. Točna lokacija stopnic se določi na objektu. ODPADE (v osnovi predvideno 2,00 kos)
kos
0890 | Dela v zvezi lesenim stropom nad knjižnico v sodelovanju z restavratorjem. Posnetek, demontaža, odstranjevanje sekundarnih nosilcev, mizarski nadomestni elementi stropa, strupljenje, utrjevanje, kitanje, luženje. Točna izvedba in obseg dela se določi, glede na dejansko stanje stropa. Obračun po m2 površine stropa, ( ocenjeno ).
m2
0900 | Izdelava, dobava in montaža lesene zasteklene stene vključno z vgrajenimi vrati dim. 80/210 cm. Zasteklitev dvoslojni termopan v fiksni izvedbi, ključavnica cilindrična. Stena dim. 620/155/320 cm z zgornjim ločnim zaključkom, vključno z vgrajenimi Alu žaluzijami na oknu pisarn (glej shemo)
|  | kos |  |  |  |  | 1 |  | 0
0582 | MIZARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0587 | KAMNOSEŠKA DELA
0006 | Kamnoseška dela so v celoti zajeta pri popisu del za konzervatorsko restavratorska dela.
kos
0587 | KAMNOSEŠKA DELA - skupaj
0590 | KERAMIČARSKA DELA
0003 | Kompletna izvedba stenske hidroizolacije iz vodotesnega hidroizplacijskega premaza 2 x, v sistemu ( sika, mapei, kema ... ) vključno z vstavljeno armaturno pvc mrežico, kot podlaga za kasnejše oblaganje s keramičnimi ploščicami. Točen način izvedbe in izbira materiala po dogovoru z izvajalcem del, ( prostori sanitarij ). Povečanje za 19 m2 (v osnovi predvideno 25,00 m2, povečanje za 19,00 m2 = 44,00 m2).
| Količina | m2 | 19 |  | 0
0010 | Obloga sten s keramičnimi ploščicami srednjega cen. razreda vključno s stičenjem, pvc vogalnimi letvicami z lepilom na pripravljeno podlago, ( sanitarije ). OPOMBA : za vso keramiko velja, da je računana nabavna cena cca. 15 - 20 €/ m2. Višina obl. 2,0 m. Zmanjšanje količine za 48,0 m2 (v osnovi predvideno 201,00 m2, zmanjšanje za 48,00 m2 = 153,00 m2).
m2
0028 | Obloga tal s opečniminedrsečimi keramičnimi ploščicami srednjega cen. razreda, vključno s stičenjem z lepljenjem na pripravljeno podlago. Obloga iz opeč. tlakovca ali klinker ploščic. Zmanjšanje za 154,0 m2 (v osnovi predvideno 205,00 m2, zmanjšanje za 154,00 m2 = 51,00 m2)
m2
0030 | isto kot prejšnja postavka, samo obloga s talnimi nedrsečimi ploščicami
|  | m2 |  |  |  |  | 101 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0040 | Izvedba nizkostenske ravne obrobe iz opečnega tlakovca, vključno s stičenjem | [6 empty] | 0 | 0
|  | meter |  |  |  |  | 45 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0042 | Isto kot prejšnja postavka, samo obroba iz keramike | [6 empty] | 0 | 0
|  | meter |  |  |  |  | 35 |  | 0
0050 | Obloga stopnic, nadvišanje tlaka iz opečnega tlakovca, kot izvedba tlaka vključno s stičenjem in lepljenjem na pripravljeno podlago. Obračun v m1.
m2
0590 | KERAMIČARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0600 | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA
0003 | Slikanje novih notranjih mavčnih površin s poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage. Temeljni premaz, glajenje, brušenje in trikrat slikanje. Povečanje za 613,0 m2 (v osnovi predvideno 1.084,00 m2, povečanje za 613,00 m2 = 1.697,00 ,m2).
| Količina | m2 | 613 |  | 0
0004 | Slikanje novih notranjih ometanih in betonskih površin s poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage. Dvakratno glajenje, brušenje in dvakrat slikanje. Zmanjšanje za 465,0 m2 (v osnovi predvideno 590,00 m2, zmanjšanje za 465,00 m2 = 125,00 m2).
m2
0010 | Slikanje starih ometanih notranjih površin s poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage. Struganje stare barve, mavčenje, brušenje in dvakrat slikanje. OPOMBA : slikanje starih površin se uskljajuje z restavratorskim opleskom.
m2
0016 | Saniranje manjših poškodb stropov in sten pred pričetkom novega opleska. Točen obseg dela se določi med delom na objektu.
m2
0023 | Slikanje starih notranjih ometanih in betonskih površin s apnenim opleskom vključno z izvedbo sondiranja obstoječega beleža ter pripravo podlage vse po navodilih restavratorja. Izvedba obnove opleska v kleti. Povečanje za 64,0 m2 (v osnovi predvideno 235,00 m2, povečanje za 64,00 m2 = 299,00 m2).
| Količina | m2 | 64 |  | 0
0035 | Slikanje starih betonskih fasadnih površin s kvalitetno fasadno barvo vključno z čiščenjem, pripravo podlage in vsem dodatnim delom. Izvedba opleska pregradnih sten in stropov balkonov.
m2
0037 | Isto, kot prejšna postavka samo slikanje starih fasadnih površin vidnega betona , ki se toplotno ne izolirajo vključno z zaščitnim opleskom obstoječih betonskih korit.
m2
0038 | Izvedba vodoodpornega opleska na obstoječih fasadnih površinah vključno z vso pripravo in pomožnimi deli. Vodoodporni oplesk zaključka reljefnih stebrov na fasadi.
m2
0048 | Pleskanje raznih lesenih površin, ostrešij, napuščev in oblog. Dvakratni lazur premaz in lakiranje. Pleskanje notranjih starih površin vključno z predhodnim brušenjem in pripravo podlage. ODPADE (v osnovi predvideno 1.470,00 m2)
m2
0080 | Pleskanje starih kov. izdelkov s predhodnim čiščenjem, temeljnim opleskom in dvakrat premaz v alkidni barvi.
m2
0081 | Obnova opleska s predhodnim ščiščenjem obstoječih kovanih elementov v grafitno sivi barvi. Vse po navodilih restavratorjem.
m2
0082 | Obnova opleska obstoječih okroglih kovinskih stopnic in ograje s predhodnim čiščenjem in dvakrat premaz v alkidni barvi. ODPADE (v osnovi predvideno 15,00 m2)
m2
0084 | Obnova opleska s predhodnim čiščenjem obstoječih jeklenih kovinskih vezi v črni mat barvi 2 x. Oplesk po navodilih restavratorja. Obračun v m1. ODPADE (v osnovi predvideno 52,00 meter)
meter
0600 | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0610 | TLAKARSKA DELA
0014 | Dobava in polaganje masivnega hrastovega parketa z vsemi preddeli, brušenjem, lakiranjem. Masivni hrastov parket E kvalitete obvezno položen v obliki ribje kosti vključno z obstensko letvijo v dolžini cca. 142 m. Točna izbira parketa po novodilih konzervatorja.
m2
0016 | Dobava in polaganje parketa z vsemi preddeli, pritrditvijo, brušenjem in lakiranjem 3x. Masivni hrastov parket E kvalitete vključno z obstensko letvijo v dolžini cca, 48,0 m. ODPADE (v osnovi predvideno 67,00 m2)
m2
0017 | Dobava in polaganje hrastovih naoljenih desk z vsemi preddeli, pritrditvijo, vključno z obstensko letvijo v dolžini cca.408,0 m1. Točna izbira desk po dogovoru s konzervatorjem. ODPADE (v osnovi predvideno 790,00 m2)
m2
0020 | Izvedba izravnave naložbe do obstoječih lesenih stropnikov iz OSB plošč deb. 2 cm, legic 8/3-5 cm na razmakih na cca. 50 cm.
|  | m2 |  |  |  |  | 68 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0022 | Isto, kot prejšnja postavka, samo legice dim. 8/10 - 12 cm. | [6 empty] | 0 | 0
|  | m2 |  |  |  |  | 160 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0025 | Izvedba obloge iz OSB plošč deb. 2 cm in enostransko oblanih desk deb. 1,60 cm nad obstoječimi stropniki. | [6 empty] | 0 | 0
|  | m2 |  |  |  |  | 80 |  | 0
0
0610 | TLAKARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0615 | MONTAŽNA DELA
0010 | Dobava in montaža notranjih predelnih mont. sten iz mavčnih plošč, vključno z kov. podkonstrukcijo. Sendvič stene z bandažiranjem stikov. Stene deb. 20 cm. Povečanje za 478,0 m2 (v osnovi predvideno 184,00 m2. povečanje za 478,00 m2 = 622,00 m2).
|  | m2 | 478 |  | 0
0025 | Dobava in montaža notranjih predelnih mont. sten iz vlagoodpornih mavčnih plošč, vključno z kov. podkonstrukcijo. Stene z dvojno oblogo zaradi kasnejše obloge s keramiko in bandažiranjem stikov. Stena deb. 10 cm. Zmanjšanje za 24,0 m2 (v osnovi predvideno 47,00 m2, zmanjšanje za 24,00 m2 = 23,00 m2).
m2
0033 | Dobava in montaža notranjih predelnih mont. sten iz mavčnih plošč, vključno z kov. podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov. Sendvič stene z požarno odpornostjo 60 min. ODPADE (v osnovi predvideno 96,00 m2)
m2
0048 | Dobava in montaža obloge notranjih zidanih ali bet. sten iz mavčnih plošč, z tipsko podkonstrukcijo, vključno z PE. folijo, toplotno izolacijo deb. 10 cm, paropropustna folija in bandažiranjem stikov. ODPADE (v osnovi predvideno 48,00 m2)
m2
0049 | Dobava in montaža obloge notranjih montažnih sten iz mavčnih vlagoodpornih plošč, z tipsko podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov. Izvedba 2 x dvojna obloga. Stene deb. 2020 cm. Povečanje za 20,0 m2 (v osnovi predvideno 20,00 m2, povečanje za 20,00 m2 = 40,00 m2).
|  | m2 | 20 |  | 0
0078 | Dobava in montaža spuščenega notranjega stropa iz mavčnih gladkih plošč z kov. tipsko podkonstrukcijo, pripravo podlage vključno z vsemi zaključki, obrobami in bandažiranjem stikov. ODPADE (v osnovi predvideno 486,00 m2)
m2
0080 | Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčnih plošč, z kov. podkonstrukcijo na pripravljeno podlago, z vgrajenoimi svetili in prezračevalnimi elementi vključno z bandažiranjem stikov.
m2
0085 | Kompletna izvedba ravnega stropa ''sestava C'' iz OSB plošč 2,0 cm, tyvek folija, kamena volna 20 cm, PE folija, 2x požarno odporne mavčne plošče 30 min.
|  | m2 |  |  |  |  | 327 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0087 | Kompletna izvedba poševnega stropa v sestavi tyvek folija, kamena volna 20 cm, PE folija, 2x mavčne plošče, požarno odporne 30 min. | [6 empty] | 0 | 0
|  | m2 |  |  |  |  | 181 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0090 | izvedba stropa nad nadstropjem v sestavi iz zvočne izolacije TPS 2,0 cm, OSB plošče 2,0 cm, PE folija, kamena volna 15 cm, PE folija, mavčne plošče deb. 1,0 cm | [6 empty] | 0 | 0
|  | m2 |  |  |  |  | 432 |  | 0
0210 | Dobava in montaža obloge odtočnih cevi iz mavčnih plošč z kov. tipsko podkonstrukcijo in toplotno izolacijo v deb. 8 - 10 cm in bandažiranje stikov. Obloga v notranjih prostorih. Točna izvedba po dogovoru z izvajalcem del.
m2
0213 | Dobava in montaža obloge prezračevalnih kanalov v območju stropa iz mavčnih plošč z kov. tipsko podkonstrukcijo in toplotno izolacijo v deb. 8 - 10 cm in bandažiranje stikov. Obloga v notranjih prostorih. Točna izvedba po dogovoru z izvajalcem del.
m2
0215 | Dobava in montaža protipožarne obloge nosilne kovinske konstrukcije v II. nadstropju iz FIREBOARD ''A1'' plošč.
|  | m2 |  |  |  |  | 16 |  | 0
0615 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0620 | RAZNA DELA
0040 | Dobava in postavitev gasilnih aparatov "S6", na predpisano mesto v objektu.
kos
0045 | Dobava in postavitev gasilnih aparatov "CO2" 5kg na predpisano mesto v objektu.
kos
0050 | Izdelava, dobava in namestitev (razobešanje) požarnega reda na določena mesta v objektu.
kos
0123 | Dobava in montaža čistilnih talnih oblog deb. 15 mm položene v predhodno vgrajene kotnike v tlaku. Priporočamo talne obloge v kvaliteti " NOMAD EXTRA DUTY " teže 500 gr/m2. Čistilna preproga dim. 160 x 140 cm.
kos
0620 | RAZNA DELA - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0630 | DVIGALO
0003 | Izvedba dvigala je stvar projekta št.II / 1302-1 / 04 iz novembra 2009, ki je ločen od projekta rekonstrukcije Ruardove graščine.
kos
0630 | DVIGALO - skupaj
0990 | MANIPULATIIVNI STROŠKI
0005 | Manipulativni stroški 5% obrtniških del.
|  | % | 5 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0
0990 | MANIPULATIIVNI STROŠKI - skupaj |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Skupaj |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Ruard nadom. nosilna konstr.
RUA003 | Ruardova graščina ( izvedba nadom.nosilne konstrukcije).
|  | EM | količina | cena | znesek
0005 | PREDDELA
0001 | SPLOŠNA OPOMBA : Popis je izdelan na podlagi projekta in pred izvedbo oziroma podpisom pogodbe z izvajalcem je le ta dolžan, da podrobno pregleda projekt, vključno z popisom del ter ga po potrebi dopolniti, če ugotovi, da določene postavke in količine niso natančno definirane ali niso zajete v projektantskim popisom del.
0002 | SPLOŠNA DOLOČILA : Vsa dela se izvajajo po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. V ponudbenih cenah se upoštevati: * vse dobave in nabave materialov * horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze * podiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem * negovanje betonov med vgradnjo in po razopaženju * vse delovne in lovilne odre * vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču * upoštevati navodila nadzora in projektanta *pri opisih upoštevati tehnično poročilo, projekt statike *.
0005 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
0010 | RUŠITVE
0002 | SPLOŠNA OPOMBA RUŠITVENIH DEL: Vsa rušitvena dela se mora izvajati pod nadzorom odgovornega projektanta, nadzora,statika in predstavnika zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Kranj.
0024 | Kompletna izvedba odstranitve obstoječe lesene stropne konstrukcije iz lesenih stropnikov, lesenega opaža, trstike in ometa. V ceni zajeti tudi čiščenje po odstranitvi in odvoz na ustrezno deponijo vključno z vso pripravo in pomožnimi deli.
|  | m2 | 477 |  | 0
| V ceni zajeto: |  |  | 0
| Odtranitev lesnih stropnikov |  |  | 0
| Odstanitev lesenega opaža |  |  | 0
| Odstranitev trstike |  |  | 0
| Odstranitev ometa |  |  | 0
| Grobo čiščenje prostora po končanih rušitvenih delih |  |  | 0
| Ločitev ometa od trstike in ločeno deponiranje |  |  | 0
| Dobava in montaža gradbenega odra |  |  | 0 | 0
| Protiprašna zaščita prostora. Prostor, v katerem se izvajajo dela mora biti ločen od ostalih prostorov |  |  | 0 | 0
| Izvedba protiprašne transportne poti za transport materiala iz objekta v kontejner za odpadke |  |  | 0
| Protiprašna delavna zaščita za delavce ( zaščitna maska FFP1 za delo v okolju, kjer se v dihanem zraku nahajajo škodljivi in mutageni delci, protiprašni kombizeon s kapuco, lateks rokavice) |  |  | 0
| Izvedba v suhih pogojih dela - vlaženje in močenje je prepovedano |  |  | 0
| Izvedba mokrih dezinfekcijskih prehodov za obutev - lesena kad znotraj prekrita z pvc folijo preko katere se namesti geotekstil 600g, prepojen z brezbarvnim fungicidom. |  |  | 0
| Izvedba prisilnega prezračevanja. Izpihan zrak mora biti filtriran skozi filtre ( H - filtracijski razred) |  |  | 0 | 0
| Ločitev lesenih in ostalih odpadkov ( omet) |  |  | 0
| Transport lesenih porušenih delov |  |  | 0
| Trasport v deponijo, razpostiranje odstranjenih ometov v debelini 5 cm |  |  | 0
| Sežig porušenih lesenih elementov z upoštevanjem požarne straže - izvede naročnik |  |  | 0
| Požig razpostrtih ometov z prisotnostjo požarne straže izvede naročnik |  |  | 0
| Deponiranje požganih ometov na stalni deponiji |  |  | 0
0
0027 | Odstranitev obstoječih nadokenskih in nadvratnih lesenih preklad iz trdega lesa vključno z čiščenjem in odvozom na ustrezno deponijo. Vsa dela se izvajajo po navodilih restavratorja. Preklade v stenah deb. do 50 cm. |  |  | 0 | 0
|  | kos | 6 |  | 0
| V ceni zajeto: |  |  | 0 | 0
| Odstranitev nadokenskih preklad |  |  | 0
| Grobo čiščenje prostora po končanih rušitvenih delih |  |  | 0
| Dobava in montaža gradbenega odra |  |  | 0
| Protiprašna zaščita prostora. Prostor, v katerem se izvajajo dela mora biti ločen od ostalih prostorov |  |  | 0
| Izvedba protiprašne transportne poti za transport materiala iz objekta v kontejner za odpadke |  |  | 0
| Protiprašna delavna zaščita za delavce ( zaščitna maska FFP1 za delo v okolju, kjer se v dihanem zraku nahajajo škodljivi in mutageni delci, protiprašni kombizeon s kapuco, lateks rokavice) |  |  | 0
| Izvedba v suhih pogojih dela - vlaženje in močenje je prepovedano |  |  | 0
| Izvedba mokrih dezinfekcijskih prehodov za obutev - lesena kad znotraj prekrita z pvc folijo preko katere se namesti geotekstil 600g, prepojen z brezbarvnim fungicidom. |  |  | 0
| Izvedba prisilnega prezračevanja. Izpihan zrak mora biti filtriran skozi filtre ( H - filtracijski razred) |  |  | 0
| Ločitev lesenih in ostalih odpadkov ( omet, malta, beton) |  |  | 0
| Transport porušenih delov na trajno deponijo |  |  | 0
| Sežig porušenih elementov z upoštevanjem požarne straže - izvede naročnik |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0028 | Isto, kot prejšna postavka samo preklade v stenah deb. 50 - 70 cm. |  |  | 0 | 0
|  | kos | 45 |  | 0
| V ceni zajeto: |  |  | 0
| Odstranitev nadokenskih preklad |  |  | 0
| Grobo čiščenje prostora po končanih rušitvenih delih |  |  | 0
| Dobava in montaža gradbenega odra |  |  | 0
| Protiprašna zaščita prostora. Prostor, v katerem se izvajajo dela mora biti ločen od ostalih prostorov |  |  | 0
| Izvedba protiprašne transportne poti za transport materiala iz objekta v kontejner za odpadke |  |  | 0
| Protiprašna delavna zaščita za delavce ( zaščitna maska FFP1 za delo v okolju, kjer se v dihanem zraku nahajajo škodljivi in mutageni delci, protiprašni kombizeon s kapuco, lateks rokavice) |  |  | 0
| Izvedba v suhih pogojih dela - vlaženje in močenje je prepovedano |  |  | 0
| Izvedba mokrih dezinfekcijskih prehodov za obutev - lesena kad znotraj prekrita z pvc folijo preko katere se namesti geotekstil 600g, prepojen z brezbarvnim fungicidom. |  |  | 0
| Izvedba prisilnega prezračevanja. Izpihan zrak mora biti filtriran skozi filtre ( H - filtracijski razred) |  |  | 0
| Ločitev lesenih in ostalih odpadkov ( omet) |  |  | 0
0
| Transport porušenih delov na trajno deponijo |  |  | 0
| Sežig porušenih elementov z upoštevanjem požarne straže - izvede naročnik |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0029 | Isto kot prejšna postavka samo preklade v stenah deb. 70 - 100 cm. |  |  | 0 | 0
|  | kos | 6 |  | 0
| V ceni zajeto: |  |  | 0
| Odstranitev nadokenskih preklad |  |  | 0
| Grobo čiščenje prostora po končanih rušitvenih delih |  |  | 0
| Dobava in montaža gradbenega odra |  |  | 0
| Protiprašna zaščita prostora. Prostor, v katerem se izvajajo dela mora biti ločen od ostalih prostorov |  |  | 0
| Izvedba protiprašne transportne poti za transport materiala iz objekta v kontejner za odpadke |  |  | 0
| Protiprašna delavna zaščita za delavce ( zaščitna maska FFP1 za delo v okolju, kjer se v dihanem zraku nahajajo škodljivi in mutageni delci, protiprašni kombizeon s kapuco, lateks rokavice) |  |  | 0
| Izvedba v suhih pogojih dela - vlaženje in močenje je prepovedano |  |  | 0
| Izvedba mokrih dezinfekcijskih prehodov za obutev - lesena kad znotraj prekrita z pvc folijo preko katere se namesti geotekstil 600g, prepojen z brezbarvnim fungicidom. |  |  | 0
| Izvedba prisilnega prezračevanja. Izpihan zrak mora biti filtriran skozi filtre ( H - filtracijski razred) |  |  | 0
| Ločitev lesenih in ostalih odpadkov ( omet) |  |  | 0
| Transport porušenih delov na trajno deponijo |  |  | 0
| Sežig porušenih elementov z upoštevanjem požarne straže - izvede naročnik |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0033 | Pazljivo odstranitev obstoječih lesenih vzidanih elementov v obstoječih zidovih in sprotna zazidava le teh po odstranitvi lesa. Točen obseg dela se določi med delom na objektu po odstranitvi vseh stenskih ometov, ( ocenjeno ). Obračun v m1. |  |  | 0 | 0
|  | meter | 140 |  | 0
| V ceni zajeto: |  |  | 0 | 0
| Odstranitev obstoječih lesenih vzidanih elementov |  |  | 0
| Sprotna zazidava odprtin od 0,2 - 0,3m2/m1 |  |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna predhodna dezinfekcija ležišč ( pred zazidavo) |  |  | 0
| Grobo čiščenje prostora po končanih rušitvenih delih |  |  | 0
| Dobava in montaža gradbenega odra |  |  | 0
| Protiprašna zaščita prostora. Prostor, v katerem se izvajajo dela mora biti ločen od ostalih prostorov |  |  | 0
| Izvedba protiprašne transportne poti za transport materiala iz objekta v kontejner za odpadke |  |  | 0
| Protiprašna delavna zaščita za delavce ( zaščitna maska FFP1 za delo v okolju, kjer se v dihanem zraku nahajajo škodljivi in mutageni delci, protiprašni kombizeon s kapuco, lateks rokavice) |  |  | 0
| Izvedba v suhih pogojih dela - vlaženje in močenje je prepovedano |  |  | 0
| Izvedba mokrih dezinfekcijskih prehodov za obutev - lesena kad znotraj prekrita z pvc folijo preko katere se namesti geotekstil 600g, prepojen z brezbarvnim fungicidom. |  |  | 0
| Izvedba prisilnega prezračevanja. Izpihan zrak mora biti filtriran skozi filtre ( H - filtracijski razred) |  |  | 0
| Ločitev lesenih in ostalih odpadkov ( omet) |  |  | 0
| Transport porušenih delov na trajno deponijo |  |  | 0
| Sežig porušenih elementov z upoštevanjem požarne straže - izvede naročnik |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0246 | Odboj obstoječega slabega stenskega apnenega ometa (odstranjevanje ometov po plasteh zaradi eventualnih poslikav, nanešenih v različnih obdobjih gradnje. Skladno z navodili ZVKDS OE Kranj in naročnika), vključno z čiščenjem površine po odstranitvi ometa za kasnejšo izvedbo novega ometa in odvozom na ustrezno deponijo. |  |  | 0 | 0
|  | m2 | 3147 |  | 0
| V ceni zajeto: |  |  | 0 | 0
| Odboj obstoječega ometa v povprečni debelini 5,00cm |  |  | 0
| Dobava in montaža gradbenega odra |  |  | 0
| Grobo čiščenje prostora po končanih rušitvenih delih |  |  | 0
| Protiprašna zaščita prostora. Prostor, v katerem se izvajajo dela mora biti ločen od ostalih prostorov |  |  | 0
| Izvedba protiprašne transportne poti za transport materiala iz objekta v kontejner za odpadke |  |  | 0
| Protiprašna delavna zaščita za delavce ( zaščitna maska FFP1 za delo v okolju, kjer se v dihanem zraku nahajajo škodljivi in mutageni delci, protiprašni kombizeon s kapuco, lateks rokavice) |  |  | 0
| Izvedba v suhih pogojih dela - vlaženje in močenje je prepovedano |  |  | 0
| Izvedba mokrih dezinfekcijskih prehodov za obutev - lesena kad znotraj prekrita z pvc folijo preko katere se namesti geotekstil 600g, prepojen z brezbarvnim fungicidom. |  |  | 0
| Izvedba prisilnega prezračevanja. Izpihan zrak mora biti filtriran skozi filtre ( H - filtracijski razred) |  |  | 0
| Trasport v deponijo, razpostiranje odstranjenih ometov v debelini 5 cm |  |  | 0
| Požig razpostrtih ometov v prisotnosti požarne straže - izvede naročnik |  |  | 0
| Deponiranje požganih ometov na stalni deponiji |  |  | 0
| Upoštevan odboj ometa do nosilne kamnite konstrukcije. |  |  | 0
0
|  |  |  | 0 | 0
0247 | Odboj obstoječega apnenega stropnega ometa (odstranjevanje ometov po plasteh zaradi eventualnih poslikav, nanešenih v različnih obdobjih gradnje. Skladno z navodili ZVKDS OE Kranj in naročnika), vključno z čiščenjem površine po odstranitvi ometa za kasnejšo izvedbo novega ometa in odvozom na ustrezno deponijo. |  |  | 0 | 0
|  | m2 | 721 |  | 0
0
| V ceni zajeto: |  |  | 0
| Odboj obstoječega ometa v povprečni debelini 2,00cm |  |  | 0
| Dobava in montaža gradbenega odra |  |  | 0
| Grobo čiščenje prostora po končanih rušitvenih delih |  |  | 0
| Protiprašna zaščita prostora. Prostor, v katerem se izvajajo dela mora biti ločen od ostalih prostorov |  |  | 0
| Izvedba protiprašne transportne poti za transport materiala iz objekta v kontejner za odpadke |  |  | 0
| Protiprašna delavna zaščita za delavce ( zaščitna maska FFP1 za delo v okolju, kjer se v dihanem zraku nahajajo škodljivi in mutageni delci, protiprašni kombizeon s kapuco, lateks rokavice) |  |  | 0
| Izvedba v suhih pogojih dela - vlaženje in močenje je prepovedano |  |  | 0
| Izvedba mokrih dezinfekcijskih prehodov za obutev - lesena kad znotraj prekrita z pvc folijo preko katere se namesti geotekstil 600g, prepojen z brezbarvnim fungicidom. |  |  | 0
| Izvedba prisilnega prezračevanja. Izpihan zrak mora biti filtriran skozi filtre ( H - filtracijski razred) |  |  | 0
| Trasport v deponijo, razpostiranje odstranjenih ometov v debelini 5 cm |  |  | 0
| Požig razpostrtih ometov v prisotnosti požarne straže - izvede naročnik |  |  | 0 | 0
| Deponiranje požganih ometov na stalni deponiji |  |  | 0 | 0
Upoštevan odboj ometa do nosilne konstrukcije.
0250 | Isto, kot prejšna postavka samo odstranitev ometa na obokanih stropov (odstranjevanje ometov po plasteh zaradi eventualnih poslikav, nanešenih v različnih obdobjih gradnje. Skladno z navodili ZVKDS OE Kranj in naročnika). |  |  | 0 | 0
|  | m2 | 770 |  | 0
| V ceni zajeto: |  |  | 0
| Odboj obstoječega ometa v povprečni debelini 2,00cm |  |  | 0
| Dobava in montaža gradbenega odra |  |  | 0
| Grobo čiščenje prostora po končanih rušitvenih delih |  |  | 0
| Protiprašna zaščita prostora. Prostor, v katerem se izvajajo dela mora biti ločen od ostalih prostorov |  |  | 0
| Izvedba protiprašne transportne poti za transport materiala iz objekta v kontejner za odpadke |  |  | 0
| Protiprašna delavna zaščita za delavce ( zaščitna maska FFP1 za delo v okolju, kjer se v dihanem zraku nahajajo škodljivi in mutageni delci, protiprašni kombizeon s kapuco, lateks rokavice) |  |  | 0
| Izvedba v suhih pogojih dela - vlaženje in močenje je prepovedano |  |  | 0
| Izvedba mokrih dezinfekcijskih prehodov za obutev - lesena kad znotraj prekrita z pvc folijo preko katere se namesti geotekstil 600g, prepojen z brezbarvnim fungicidom. |  |  | 0
| Izvedba prisilnega prezračevanja. Izpihan zrak mora biti filtriran skozi filtre ( H - filtracijski razred) |  |  | 0
| Trasport v deponijo, razpostiranje odstranjenih ometov v debelini 5 cm |  |  | 0
| Požig razpostrtih ometov v prisotnosti požarne straže - izvede naročnik |  |  | 0
| Deponiranje požganih ometov na stalni deponiji |  |  | 0
| Upoštevan odboj ometa do nosilne konstrukcije. |  |  | 0
0
|  |  |  | 0 | 0
0257 | Izvedba ležišča v kamnito opečnih stenah za izvedbo nove AB. plošče deb. 20 cm, vključno z izravnavo in čiščenjem. Ležišče dim. cca 20 x 20 cm. |  |  | 0 | 0
|  | meter | 71 |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna predhodna dezinfekcija ležišč |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0500 | Razna manjša rušitvena dela, ki se pojavijo med delom na objektu, ( ocenjeno ). |  |  | 0 | 0
|  | ura | 60 |  | 0
0010 | RUŠITVE - skupaj |  |  |  | 0
0030 | BETONSKA DELA
0007 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla S 500 B premera do fi 12mm.
| Upoštevan ročni horizontalni in vertikalni transport v objektu | kg | 1880 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
0008 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla S 500 B premera nad 12 mm. |  |  | 0 | 0
| Upoštevan ročni horizontalni in vertikalni transport v objektu | kg | 2395 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
0009 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež S 500 B ne glede na težo mreže. |  |  | 0 | 0
| Upoštevan ročni horizontalni in vertikalni transport v objektu | kg | 4924 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
0047 | Strojno vgrajevanje armiranega betona 0.10 - 0.30 m3/m2/m, z vsemi pomožnimi deli. Betom MB 30, ( C 25 / 30 ). Beton novih AB plošč deb. 20 cm. |  |  | 0 | 0
| V ceni upoštevano betoniranje minimalno 7,00m3 v eni fazi. | m3 | 21 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
0120 | Dobava in montaža AB. montažnih preklad za premostitev odprtin do dolžine cca 200 cm , vključno z vso pripravo izvedbo ležišč in pomožnimi deli. OPOMBA : točen obseg in način izvedbe se določi po dogovoru z izvajalcem in restavratorjem. Obračun v m1 položenih preklad. |  |  | 0 | 0
|  | meter | 317 |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna predhodna dezinfekcija ležišč |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0210 | Kompletna izvedba sistematičnega globinskega injekiranja obstoječih kamnitobetonskih zidov, temeljev z ustrezno kvalitetno injektirno hidrofobno maso vključno z čiščenjem površin, pripravo in vsemi pomožnimi deli. Točen obseg del in način injektiranja po dogovoru z izvajalcem in restavratorjem, ( ocenjeno ). |  |  | 0 | 0
|  | m3 | 28 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
0270 | Kompletna izdelava obojestranskih protipotresnih jeklenih vezi fi 22 mm, vključno z izsekavanjem utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidernih LENTON EL 22A12 plošč, antikorozijsko zaščito vseh jekllenih elementov z dvakratnim epoksidnim premazom. Točna izvedba po projektu gradbene konstrukcije. Armatura zajeta pri izvlečku celotne armature. |  |  | 0 | 0
|  | meter | 333 |  | 0
0030 | BETONSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0040 | ZIDARSKA DELA
0071 | Grobi in fini stropni omet s predhodnim obrizgom. Izvedba ometa na betonsko ploščo.
| Upoštevan apneni omet debeline do 2 cm. | m2 | 104 |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna predhodna dezinfekcija površine |  |  | 0 | 0
| Apneni ometi ter ostali materiali katerim se dodaja voda, se lahko vgrajujejo, ko je zagotovljena ustrezna presušenost objekta oziroma presušenost lokalnih mest vgradnje |  |  | 0 | 0
0
0072 | Grobi in fini stropni omet s predhodnim obrizgom. Izvedba stropnega apnenega ometa na montažne plošče vključno z vso pripravo in pomožnimi deli. Točno vrsto vseh novih notranjih ometov se določi po dogovoru z restavratorjem. |  |  | 0 | 0
| Upoštevan apneni omet debeline do 2 cm. | m2 | 392 |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna predhodna dezinfekcija površine |  |  | 0 | 0
| Apneni ometi ter ostali materiali katerim se dodaja voda, se lahko vgrajujejo, ko je zagotovljena ustrezna presušenost objekta oziroma presušenost lokalnih mest vgradnje |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0073 | Grobi in fini stropni omet s predhodnim obrizgom. Izvedba ometa na stare površine na katerih se je predhodno odstranil obstoječi omet. V ceni zajeti tudi vso ustrezno pripravo površin katera je potrebna za kvalitetni nanos novega ometa. Izvedba vseh novih ometov razen v kletni etaži. |  |  | 0 | 0
| Upoštevan apneni omet debeline do 2 cm. | m2 | 225 |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna predhodna dezinfekcija površine |  |  | 0 | 0
| Apneni ometi ter ostali materiali katerim se dodaja voda, se lahko vgrajujejo, ko je zagotovljena ustrezna presušenost objekta oziroma presušenost lokalnih mest vgradnje |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0075 | Isto, kot prejšna postavka, samo zahtevna izvedba ometa na obstoječe obokane strope. |  |  | 0 | 0
| Upoštevan apneni omet debeline do 2 cm. | m2 | 770 |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna predhodna dezinfekcija površine |  |  | 0 | 0
| Apneni ometi ter ostali materiali katerim se dodaja voda, se lahko vgrajujejo, ko je zagotovljena ustrezna presušenost objekta oziroma presušenost lokalnih mest vgradnje |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0077 | Isto, kot prejšna postavka samo izvedba ometa na stare stenske površine. V ceni ometov zajeti tudi dodatno izravnavo sten na površinah kjer je za izravnavo sten poleg ometa potrebna dodatna obloga. Točna površina dodatnih oblog se določi po detaljnem pregledu na objektu v prisotnosti izvajalca in restavratorja. Ocena povrišne za dodatne izravnave cca 40 % od celotne površine. Izravnava upoštevana v naslednji postavki! |  |  | 0 | 0
| Upoštevan apneni omet debeline do 2 cm. | m2 | 3147 |  | 0
0077.a. | Dodatna izravnava sten na površinah kjer je za izravnavo sten poleg ometa potrebna dodatna obloga. Ocena povrišne za dodatne izravnave cca 40 % od celotne površine. Debeline do 5 cm! | m2 | 1258.8 |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna predhodna dezinfekcija površine |  |  | 0 | 0
| Apneni ometi ter ostali materiali katerim se dodaja voda, se lahko vgrajujejo, ko je zagotovljena ustrezna presušenost objekta oziroma presušenost lokalnih mest vgradnje |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0087 | Polaganje aquapanel cement board autdoor plošč deb 12,5 mm 2 x položene navzkrižno, vključno z vso pripravo in pomožnimi deli. OPOMBA : v tej postavki se upošteva samo cenovna razlika napram prej zajete OSB plošče. |  |  | 0 | 0
|  | m2 | 1013 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
0090 | Polaganje toplotne, ( zvočne ) talne izolacije in 1 sloj PE. folije. Polaganje trdih TPS plošč deb. 2cm. OPOMBA : ta postavka je bila že zajeta in se praviloma ne obračuna. |  |  | 0 | 0
|  | m2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0113 | Izvedba nasutja iz glinoporja ali podobnega lahkega materiala za nasutje nad obstoječimi oboki ali med lesenimi stropniki vključno z predhodno odstranitvijo nasurtja iz politerma vključno z odvozom le tega na ustrezno deponijo. |  |  | 0 | 0
| Izvedba nasutja iz ekspandiranega vermikulita, perlita ali podobnega lahkega materiala | m3 | 150 |  | 0
| predhodna odstranitev nasutja iz politerma vključno z odvozom le tega na ustrezno deponijo | m3 | 150 |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna predhodna dezinfekcija površine |  |  |  | 0
0
0
0117 | Izdelava plavajočega cem. estriha fino zaglajene površine na pripravljeno podlago. Estrih v deb. 6 cm, ( mikroarmiran ). OPOMBA : upošteva naj se samo razlika med novo in prejšno površino izvedbe estriha. |  |  |  | 0
|  | m2 | 455 |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna predhodna dezinfekcija površine |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0139 | Izdelava AB. plošče tlaka iz drobnozrnatega betona s predhodno pripravo podlage in vsemi pomožnimi deli. deb. plošče 6 cm, vključno z izvedbo zagladitve vrhnje površine plošče. Velja ista opomba, kot pri prejšni postavki. |  |  | 0 | 0
|  | m2 | 662 |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna predhodna dezinfekcija površine |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0241 | Dolbljenje ležišč za AB. preklado glb. cca. 20 cm in viš. 20 cm z odstranitvijo odpadnega materiala. Dolbljenje v kamnito opečnem zidu debeline do 50 cm. |  |  | 0 | 0
|  | kos | 6 |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna dezinfekcija ležišč |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0242 | Dolbljenje ležišč za AB. preklado glb. 20 cm in viš. 20 cm z odstranitvijo odpadnega materiala. Dolbljenje v kamnito opečnem zidu deb.50 - 80 cm. |  |  | 0 | 0
|  | kos | 98 |  | 0
| V ceni ni zajeta eventualna dezinfekcija ležišč |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0243 | Dolbljenje ležišč za AB. preklado glb. cca. 20 cm in viš. 20 cm z odstranitvijo odpadnega materiala. Dolbljenje v kamnito opečnem zidu deb. 80 - 100 cm. |  |  | 0 | 0
|  | kos | 10 |  | 0
V ceni ni zajeta eventualna dezinfekcija ležišč
0040 | ZIDARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0490 | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA
0003 | Nepredvidena gradbena dela 3% gradbenih del.
|  | % | 3% | 0 | 0
0
0490 | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0580 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
0265 | Izdelava, dobava in montaža kovinske podkonstrukcije novega spuščenega stropa iz KP 100 x 100 x 10 mm in vešal iz KP 50 x 50 x 5 mm vse v vroče cinkani izvedbi. Konstrukcija delno zvarjena delno zvijačena. Obračun po dejanski teži. Točna izvedba po dogovoru z izvajalcem montažnega stropa.
| Upoštevane dimenzije podkonstrukcije 100x100x3mm in 50x50x3mm | kg | 8400 |  | 0
0580 | KLJUČAVNIČARSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0615 | MONTAŽNA DELA
0077 | Dobava in montaža spuščenega stropa iz aquapanel cement board autdor plošč deb. 12,5 mm na predhodno izdelano kovinsko podkonstrukcijo, pripravo podlage vključno z vsemi zaključki, obrobami in bandažiranjem stikov.
|  | m2 | 392 |  | 0
0615 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
0990 | MANIPULATIIVNI STROŠKI
0005 | Manipulativni stroški 5% obrtniških del.
|  | % | 5% | 0 | 0
0
0
0990 | MANIPULATIIVNI STROŠKI - skupaj |  |  |  | 0
SANACIJSKA DELA - LESNA GOBA TER KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEGI
1 | Izdelava dezinfekcijskih prehodov za razkuževanje obutve | kpl | 2 |  | 0
2 | Menjava geotekstila in fungicidnega sredstva | kpl | 16 |  | 0
3 | Zaščita tal pred in za dezinfekcijskimi prehodi | kpl | 32 |  | 0
4 | Jemanje vzorcev (veziv med pozidavami, opek, kamnine). Vrednost analize s strani Biotehniške fakultete ni zajeta v ceno) 10 sond / sobo | kos | 650 |  | 0
5 | Dostava oštevilčenih, nepredušno zaprtih vzorcev do izvajalcev raziskav na Biotehniški fakulteti | kpl | 1 |  | 0
6 | Odvoz in deponiranje vzorcev po zaključenih raziskavah | kpl | 1 |  | 0
7 | 0033 Večkratno ožiganje tretiranih ležišč in vrezeli med pozidavami s plamenskim gorilce in kontrola z endoskopsko kamero. Ožiganje varovano s požarno stražo (prisotnost požarne straže ni predmet ponudbe) | tm | 140 |  | 0
8 | 0033 Krtačenje ožganih rizomorfov ter tretiranih ležišč s sesalnikom za sesanje nevarnih snovi (H filtracijski razred) | tm | 140 |  | 0
9* | 0033 Priprava, označevanje in vrtanje izvrtin (fi 16 mm, do globine 50 cm) za nameščanje cevk za apliciranje fungicidnega gela, 6 izvrtin/tm, skupna dolžina 140 tm | kos | 840 |  | 0
10 | 0033 Čiščenje (sesanje, izpihovanje) izvrtin, 6 izvrtin/tm, skupna dolžina 140 tm | kos | 840 |  | 0
11 | 0033 Izvedba fungicidnih obrizgov po tretiranih ležiščih. Fungicidno sredstvo po predpisani recepturi BF ni predmet ponudbe. | tm | 140 |  | 0
12 | 0033 Nameščanje cevk za apliciranje fungicidnega gela v ležišča sten - "cik-cak" z 15 do 20 razmiki po dolžini stene (spodaj je cevke potrebno zaščititi tako, da pri vgrajevanje etažnih plošč beton ne zalije izvodila) 6 cevk/tm, skupna dolžina 140 tm | kos | 840 |  | 0
13 | 0246,0247,0250 Kontrola in ugotavljanje površinske okuženosti zidov, stropov in tal objekta s prenosno mikroskopsko kamero 10 sond /sobo (sob v graščini je 65) | kos | 650 |  | 0
14 | 0246,0247,0250 Vrtanje izvrtin v stene, tla in strop zaradi kontrole stopnnje okuženosti prisotnosti rizomorfov, v različnih presekih zidu 10 sond/ sobo, pregled z endoskoposko kamero | kos | 650 |  | 0
15 | 0246,0247,0250 Večkratno ožiganje in pregrevanje sten, tal, stropov ter vrzeli med pozidavami s plamenskim gorilcem. Kontrola z endoskopsko kamero. Ožiganje varovano z požarno stražo (prisotost požarne straže ni predmet ponudbe) | m² | 4600 |  | 0
16 | 0246,0247,0250 Krtačenje ožganih rizomorfov ter sesanje sten, tal in stropov s sesalnikom za sesanje nevarnih snovi (H filtracijski razred) | m² | 4600 |  | 0
17 | 0246,0247,0250 Filtracija prostorov s čistilci zraka (H filtrcijski razred) | dni | 30 |  | 0
18* | 0246,0247,0250 Vrtanje in označevanje izvrtin za aplikacijo geliranega fungicidnega sredstva. Količina vrtin se določi glede na ugotovljeno stopnjo okuženosti posameznih predelov zidov . Predvidena povprečna količina 6 vrtin /m², velikost izvrtine 12 mm, do globine 80 cm. Nameščanje po površini 4.600 m² | kos | 27600 |  | 0
19 | 0246,0247,0250 Čiščenje (sesanje, izpihovanje) izvrtin, 6 izvrtin/m², na površini 4.600 m² | kos | 27600 |  | 0
20 | 0246,0247,0250 Apliciranje geliranega fungicida (fungicid z dodano mikrosiliko, ki preprečuje nekontrolirano zatekanje fungicida v votle dele zidu). Količina apliciranega fungicida se določi glede na stopnjo okuženosti (predvideno 6 izvrtin/m²). Fungicidno sredstvo po recepturi BF ni predmet ponudbe. | kos | 27600 |  | 0
21 | 0246,0247,0250 Izvedba večkratnih fungicidnih obrizgov po površinah sten, tal in stropov (glede na stopjo okuženosti). Fungicido sredstvo po recepturi BF ni predmet ponudbe. | m² | 4600 |  | 0
22 | Izvedba silikatnih obrizgov na površinah sten, tal in stropov (izolator fungicidnega sredstva pred novo vgrajenimi ometi, ki hkrati deluje kot paroprepusten vezni most staro-novo (material vključen v ceno) | m² | 4600 |  | 0
23 | 0246,0247,0250 Pregled novo izdelanih ležišč zaradi ugotavljanja stoje okuženosti z lesno gobo (0257) | tm | 71 |  | 0
24 | 0246,0247,0250 Izdelava grafične legende okuženosti posameznih sten, tal in stropov | kpl | 1 |  | 0
25 | Uporaba premičnega delovnega odra | dni | 90 |  | 0
26 | Dobava osebne zaščitne opreme (zaščitni kombinezoni, rokavice, maske) | kpl | 50 |  | 0
27 | Dobava in montaža termo-higro metrov | kos | 15 |  | 0
28 | 2x tedensko odčitavanje in beleženje temperature in vlage na 15 merilnih mestih | kpl | 1 |  | 0
29 | Nepredvidena sanacijska dela | ur | 30 |  | 0
30 | Izdelava konservatorko-restavratorskega poročila | kpl | 1 |  | 0
31 | Rekonstrukcija poslikav na površinah | m2 | 436 |  | 0
| Manipulativni stroški: | 2% |  | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
Opombe - sanacijska dela
0024/0027/0028/0029
Pri odstranjevanju okuženih lesenih delov je potrebno upoštevati smernice za sanacijo lesne gobe. Zaščititi izvajalce del in preprečiti širjenje okužbe po objektu in okolici. Ves leseni material je potrebno sežgati na ustrezni deponiji.
0033/0257
Sprotna zazidava po odstranitvi lesa bo mogoča, ko bodo ležišča ustrezno osušena, ter izvedeni postopki ožiganja in odstranjevanja ostankov lesene gobe v ležiščih. Pred pozidavo je potrebno v ležišča namestiti cevke za kasnejšo aplikacijo fungicida (6 kos/tm).
00246/0247/0250
Pri odstranjevanju obstoječih ometov je potrebno upoštevati smernice za sanacijo lesne gobe. Zaščititi izvajalce del in preprečiti širjenje okužbe po objektu in okolici. Odstranjen material se na ustrezni deponiji ožiga v plasteh debelih največ 5 cm.
257
Po izvedbi novih ležišč je potrebno nastala ležišča pregledati zaradi potencialne okuženosti z lesno gobo. Pregled ležišč opravi izvajalec sanacije lesne gobe.
STIROBETON
Odstranjene stirobetone je potrebno prebrizgati z fungicidi, osušiti in ustrezno deponirati. Predele, kjer se odstrani stirobeton je potrebno ustrezno prekriti za neoviran prehod premičnega odra.
VODOVODNE INŠTALACIJE
Vse vodovodne inštalacije vgrajene v zidove, kjer bi lahko prihajalo do kondenzacije je potrebno ustrezno zaščititi in obviti s filcem, ki je predhodno prepojen z fungicidnim sredstvom. Pred vgradnjo ga je potrebno osušiti - ni predmet ponudbe.
LESENO OSTREŠJE
Tretiranje lesene strešne konstrukcije ter stropnikov nove lesene konstrukcije.
OSTALO
Dobava fungicidnega sredstva ni predmet ponudbe. Predvidena količina fungicidnega sredstva 6l/m² (vključuje obrizge in injektiranje v zidove). Dobava mikrosilike prav tako ni predmet ponudbe. Predvidena poraba mikrosilike 1,8l/ m².
Požarna straža med ožiganjem sten graščine ni zajeta v ponudbi.
Predhodno je potrebno preprečiti kakršno koli zatekanje meteorne vode ali dviga kapilarne vlage v temeljih in stenah objekta - ni premet ponudbe.
Pri sušenju objekta je pred uvajanjem novih materialov (beton, ometi) potrebno doseči ustrezno presušenost zidov, ki so bili izpostavljani zatekanju vode in zagotoviti ustrezno relativno vlago prostorov 40-60%. - ni premet ponudbe.
Povišana vlaga predstavlja idealne pogoje za ponovne okužbe z glivami in plesnimi
V prostore s povišano vlago se namestijo ustrezni razvlaževalci zraka - ni premet ponudbe.
degradirane tramove vzidane v stene je potrebno odstranjevati kampadno, temeljito odstranit vse lesene delce in hkrati zagotoviti ustrezno statično stabilnost objekta, ki jo poda naročnik.
predvideti ustrezno projektno rešitev trajnega prezračevanja tramov in še zlasti njihovih ležišč (pripraviti detajlni tehnični izris, projektantska naloga v sklopu načrtovanja sestave etažnih plošč oziroma izvedbe stropov/podov )
Ponudba je izdelana izključno na podlagi popisa del, projektne dokumentacije za dela navedena v popisu del naročnik ni posredoval

## Rekapitulacija nadom.nos.konst.
RUA003 | RUARDOVA GRAŠČINA
REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA
5 | PREDDELA | 0
10 | RUŠITVE | 0
30 | BETONSKA DELA | 0
40 | ZIDARSKA DELA | 0
490 | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA | 0
Skupaj | gradbena dela | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
580 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
615 | MONTAŽNA DELA | 0
990 | MANIPULATIVNI STROŠKI | 0
Skupaj | obrtniška dela | 0
C. SANACIJSKA DELA TER KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEGI
Skupaj | sanacijska dela | 0
Skupaj |  | 0

## SPLOŠNO S.I.
4.3.3 | POPIS MATERIALA in DEL
|  |  | VEČ DELA |  | NOVA DODATNA DELA
SPLOŠNO
Izvajalec naj v ponudbeni ceni upošteva:
* | dobavo in montažo strojnih inštalacij
* | kompleten potreben material, pomožni material
* | pripravljalna in zaključna dela
* | vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del
* | ureditev gradbišča v skladu s predpisi, vključno s stroški izdelava postavitve gradbiščne table
* | stroške začasnih priključkov na infrastrukturo potrebnih za izvedbo strojnoinštalacijskih del in njihovo porabo
* | izdelavo delavniške dokumentacije in dostavo vzorcev
* | udeležbo na tehničnem pregledu objetka
* | tekoče in končno čiščenje objekta, gradbišča in javnih površin kakor tudi popravila poškodb cestišča, parkirnih in javnih površin nastalih s strani izvajalca
* | orodja, delovno opremo, mehanizacijo, dvigala, delovne odre
* | manipulativne stroške prevoza prenosa in dviga
* | takse za transportna sredstva in prevoze potrebne za izvedbo pogodbenih del
* | izdelavo tehnoloških načrtov za izvedbo del
* | takse za potrebe najema in ureditve zemljišča za deponijo skladno z Pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki
* | takse za legalno komunalno odlagališče in ostale stroške komunale
* | izdelavo poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki
* | izvedbo preizkav, preizkusov, zbiranje izjav o skladnosti in certifikatov o vgrajeni opremi ter potrebno merilno opremo za izvedbo preizkusov
* | stroške meritev, ki jih izvedejo neodvisnepooblaščene inštitucije (meritve hidrantov, gasilnih aparatov, preizkušanje ustreznosti in kavalitete pitne vode, …)
* | izdelavo dokumentacije o zanesljivosti objekta vključno z kazalom dokumentacije
* | ročni vnos sprememb v dokumentacijo PZI nastalih pri izvedbi
* | zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in protipožarno varnost na delovišču
* | zavarovanje del in objekta
* | zavarovanje izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku
* | izdelavo načrta organizacije gradbišča na podlagi varnostnega načrta
* | dodatne stroške potrebne za dokončanje izvedbenih del tako, da je pogodbeno dogovorjena cena končna
4.3.3.0 | SKUPNE POSTAVKE
1 | Stroški prevoza
|  | kpl |  |  | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
2 | Zavarovanje gradbišča |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | kpl |  |  | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
3 | Zaključna dela in končno čiščenje objekta |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | kpl |  |  | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
4 | Izobraževanje prevzemnika opreme, končne nastavitve delovnih parametrov in zagon opreme |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | kpl |  |  | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## OGREVANJE
4.3.3.1 | CENTRALNO OGREVANJE
| Dobava in montaža: |  | VEČ DELA |  | NOVA DODATNA DELA
4.3.3.1.1 | Priključitev na obstoječo infrastrukturo toplovoda v objektu
Inštalacijska dela:
1 | Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 35.0, dobavljena po DIN 1629, dimenzije in teže po DIN 2448 vključno z fazonskimi kosi in varilnim materialom
| DN40 | m
| DN65 | m
2 | Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda kompletno z fazonskimi kosi z temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje
| DN40 | m
| DN65 | m
3 | Izolacija ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
| DN50, s=7,5 cm | m
| DN65, s=7,5 cm | m
4 | Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda (ocenjeno)
kpl
5 | Priklop na vročevodno omrežje (zaustavitev in ponovna polnitev sistema vročevodnega omrežja)
kpl
6 | Izvedba tlačnega preizkusa novo izgrajenega ogrevanlenga omrežja, po morebitnih odsekih pred zasutjem omrežje z mivko, s tlakom 12 bar, vključno izdelava pisnega poročila o upsešno opravljenem tlačnem preizkusu
kpl
7 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase
b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter)
c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
Meritev upornosti
komplet
8 | Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu)
| DN50-100% | komplet
9 | Izvedba prebojev skozi AB steno za prehod toplovodnih cevi, na način izvedbe izvrtine. Debelina stene do 100 cm. Preboj fi 140 mm.
kpl
10 | Nakladanje in odvoz odvečnega zemeljskega materiala iz začasne deponije na trajno dponijo do razdalje 5 km.
m3
4.3.3.1.2 | Toplotna postaja
11 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe toplotne podpostaje in njene opreme (mikroproscesorski regulator, fiksne točke, podpore, nosilna konstrukcija...) v novopredvidenem prostoru toplotne postaje v 1. nadstropju, komplet z obveščanjem distributerja in uporabnikov o predvidenih delih, zapiranjem priključnega toplovoda, praznjenjem priključnega toplovoda, nastavitvijo delovnih parametrov in priključitvijo na el. napajanje, odvozom odpadnega materiala na deponijo in končnim čiščenjem
ur
12 | Temperaturno tipalo zunanje temperature, kompatibilno z regulacijo toplotne črpalke
Ustreza proizvod Danfoss ESM
komplet
13 | Stoječa membranska ekspanzijska posoda za zaprte sisteme ogrevanja skladno z EN 13831 in Direktivo o tlačni opremi 97/23/EC kot npr. Reflex ND250, V=250 L, sestoječ iz sledeče opreme:
- | nosilna konstrukcija z nogicami
- | membrana
- | tesnilni material
Tehnični podatki:
Nominalni volumen: V=250 l
Maksimalna dovoljena temperatura: 120°C
Maksimalni dovoljen nadtlak: 3 bar
Nastavitev tlaka plina v posodi: 1,0 bar
Priključek: Rp 1
komplet
14 | Hitrozaporna spojka z izpustno pipico za priključitev membranske ekspanzijske posode kot npr. Reflex lockshield valve SU R 1 x 1, komplet z tesnilnim materialom
Priključek: Rp 1
PN 10 bar
Tmax= 120°C
komplet
4.3.3.1.3 | Distribucija ogrevne vode:
Dobava in montaža
15 | Razdelilec za ogrevanje dovod/povratek izdelan iz črne jeklene brezšivne cevi DN80, L=1000 mm iz črne cevi za 3 veje + glavni dovod/povratek, s sledečimi priključki:
| DN65 navojni - glavni dovod/povratek | kos
| DN40 navojni - ogrevanje pritličje | kos
| DN40 navojni - ogrevanje 1. nadstropje | kos
| DN65 navojni - ogrevanje 2. nadstropje | kos
| DN10 navojni – izpust | kos
| DN10 navojni – priključek termomanometer | kos
zaščiten z toplotna izolacija namenjena za izolacijo cevovodov centralnega ogrevanja, enostransko parozaporna iz samougasljivega sintetičnega kavčuka v obliki cevakov oz. plašč s koeficientom toplotne prevodnosti y=0,035W/m2K pri 0°C in z upornostjo proti difuziji vodne pare >4000, kot npr. Armacell Armaflex HT, komplet z lepilom in lepilnim trakom, z dvema navojnima priključka fi 15 za izpustno/polnilno pipico in termomanometer, komplet z konzolami za pritrditev in pritrdilnim materialom
komplet
16 | Zaporna kroglena pipa z navojnimi priključki za ogrevne sisteme PN6, Tmax=110°C, komplet z ročko za posluževanje, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN65 | kos | 2 | 0
| DN40 | kos |  | 0
0
17 | Nepovratni ventil z navojnimi priključki, za ogrevne sisteme do temperature 110°C, NP6 bar, vključno z montažnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| DN65 | komplet | 1 | 0
| DN40 | komplet |  | 0
0
18 | Lovilec nesnage za ogrevne sisteme do temperature 110°C, NP6 bar, z navojnimi priključki, komplet z montažnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
0
| LN DN65 | komplet | 1 | 0
| LN DN40 | komplet |  | 0
0
19 | Ročni ventil za hidravlično uravnotežanje z navojnimi priključki, za ogrevne sisteme do temperature -10...120°C, NP16 bar, z možnostjo regulacije, funakcije prednastavitve in popolne zapore, komplet z tlačnimi priključki, nastavitvenim kolesom z številčnico in EPDM tesnili
| DN32 | kos
| DN50 | kos |  |  | 1 |  | 0
| Kot na primer proizvod TA STAD (smer pretoka A-B) |  |  |  |  | 0
0
20 | Frekvenčno regulirana obtočna črpalka z navojnimi priključki, regulacijo na konstanten tlak in spremenljiv pretok, kot npr. Grundfos, komplet z montažnim in tesnilnim materialom ter ožičenjem |  |  |  |  | 0
0
| MAGNA3 25-60; m=2,17-2,51 m3/h; dp= 42 kPa; Pel=9...91 W; 1x230V~/50Hz | komplet |  |  |  | 0
| ALPHA2 25-80 180; m=1,67 m3/h; dp= 42 kPa; Pel=3...50 W; 1x230V~/50Hz | komplet |  |  | 1 |  | 0
| MAGNA3 32-100; m=6,85 m3/h; dp= 45 kPa; Pel=9...171 W; 1x230V~/50Hz | komplet |  |  | 1 |  | 0
21 | 3-potni regulacijski sedežni ventil z zunanjim navojem, tlačne stopnje PN16, z elektromotornim pogonom 24V, DC 0…10V (zvezni), komplet z ožičenjem, tesnilnim in montažnim materialom
| DN25, kvs=10, ustreza proizvod SIEMENS VXG44.25-10 (DN32, kvs=10), z motornim pogonom SAS61.03 , 400N, 5,5 mm, AC 24V, DC 0...10V ali drugi enakovreden | komplet
| DN32, kvs=16, ustreza proizvod SIEMENS VXG44.32-16 (DN32, kvs=16), z motornim pogonom SAS61.03 , 400N, 5,5 mm, AC 24V, DC 0...10V ali drugi enakovreden | komplet |  |  | 1 |  | 0
| DN50, kvs=40, ustreza proizvod SIEMENS VXG41.50-40 (DN50, kvs=40), z motornim pogonom SAX61.03 , 400N, 5,5 mm, AC 24V, DC 0...10V ali drugi enakovreden | komplet |  |  | 1 |  | 0
22 | Proporcionalni pretočni ventil z prirobničnimi priključki, namenjen za vzdrževanje minimalnega pretoka z nastavljivo tlačno razliko 10-60 kPa, Tmin/max=-20…120°C, namenjen za vgradnjo v zaprte ogrevne/hladilne sisteme polnjene z vodo ali mešanico glikola in vode, komplet z EPDM tersnili, vijačnim in montažnim materialom
ustreza proizvod TA Hydronics DAB 50 ali drug enakovreden proizvod
| DN40 | kos
23 | Termomanometer za meritve tlaka in termperature tekočin, z merilno skalo p=0…6 bar, T=0…120°C, primeren za maksimalno temperaturo medija 110°C, komplet z plastičnim ohišjem, potopnim tulcem 1/2", tesnilnim in montažnim materialom
komplet
24 | Termometer za meritve termperature tekočin, z merilno skalo T=0…120°C, primeren za maksimalno temperaturo medija 110°C, komplet z plastičnim ohišjem, potopnim tulcem 1/2", tesnilnim in montažnim materialom
komplet
25 | Izpustno/polnilna pipica fi 15, za ogrevne sisteme do temperature 110°C, NP6 bar, komplet z nastavkom za priključitev gumi cevi in zaporno ročko, tesnilnim in montažnim materialom
kos
26 | Avtomatski odzračevalni lonček 1/2" iz medenine, za ogrevne sisteme do temperature 110°C, NP6 bar, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
kos
27 | Potopno temperaturno tipalo za regulacijo temperature ogrevnega medija
- | Pt1000 potopno temperaturno tipalo, 100mm, nerjaveče jeklo,
- | Min. temperatura 0 °C,
- | Maks. temperatura 140 °C,
- | Zaščita IP54,
- | Časovna konstanta 2s (v vodi), 7s (na zraku),
- | PN 25,
- | Material AISI 316, PA,
- | Električni priključek Dvožilni vtič na glavi, PG9 kabelska uvodnica, dobavljena z izdelkom,
- | Vgradnja 1/2
Ustreza proizvod Danfoss ESMU 100
komplet
28 | Potopno temperaturno tipalo za omejevanje temperature ogrevnega medija
- | Pt1000 potopno temperaturno tipalo, 100mm, nerjaveče jeklo,
- | Min. temperatura 0 °C,
- | Maks. temperatura 140 °C,
- | Zaščita IP54,
- | Časovna konstanta 2s (v vodi), 7s (na zraku),
- | PN 25,
- | Material AISI 316, PA,
- | Električni priključek Dvožilni vtič na glavi, PG9 kabelska uvodnica, dobavljena z izdelkom,
- | Vgradnja 1/2
Ustreza proizvod Danfoss ESMU 100
|  | komplet |  |  | 1 |  | 0
4.3.3.1.4 | Radiatorsko ogrevanje
Dobava in montaža
27 | Predsestavljen razdelilec za distribucijo ogrevalne vode za radiatorje. Ogrevalna voda mora biti v skladu s smernicami VDI 2035. Razdelilec izdelan iz medenine s priključno matico 1 in ploščatim tesnilom; z ene strani začepljeno s čepom 1/2 z polnilno-izpustno pipo. Razmak med posameznimi odcepi: 50 mm. Na vsakem delu razdelilca se nahaja odzračevalna pipa. Barvna usklajenost elementov dovoda in povratka z možnostjo pritrditve posameznih ploščic z oznakami prostorov. Priključek ogrevalnega kroga z zunanjim navojem 3/4 eurokonus v skladu s standardom DIN V 3838 za priključitev odgovarjujočih priključnih spojk. Razdelilci namontirani na plastičnih nosilcih z zvočno-izolativnimi držali. Kompletno z podometno omarico za montažo razdelilca radiatorskega ogrevanja (nastavljiva po višini, globine 150 mm, prašno barvana v beli barvi), toplotno izolirano z enostransko parozaporno toplotno izolacijo in eurokonus spojkami za priključitev posameznih vej radiatorskega ogrevanja
Kot npr. oprema Uponor Uni-X, ali drug enakovreden in kompatibilen proizvod
Čelna plošča zaščitena z revizijsko odprtino iz mavčno kartonaste plošče (detajl arhitekture)
| H 1"SN 4XG3/4"MT (L=222 mm) | kos |  |  | 2 |  | 0
| H 1"SN 7XG3/4"MT (L=372 mm) | kos
| H 1"SN 6XG3/4"MT (L=322 mm) | kos
| H 1"SN 5XG3/4"MT (L=272 mm) | kos
28 | Osnovna kotna priključna garnitura za razdelilec radatorskega ogrevanja (PN6 bar, Tdop=60°C) v sledeči sestavi:
Kot npr oprema Uponor Smart
Rp3/4" - G1"
1x krogelna pipa DN25
1x zaporni ventil DN25 z motornim pogonom 230V~
|  | komplet | 4 | 0
29 | Enojno držalo cevi za pritrjevanje cevi z maksimalnim zunanjim premerom 32 mm na betonsko podlago. Barva: modra. Velikost predvrtane luknje je 8 mm.
kos
30 | Demontaža obstoječih radiatorjev, pripadajočih radiatorskih ventilov in zapiral, čiščenje in ponovna montaža obstoječih radiatorjev. Z namenom čiščenja, barvanja in montaže termostatskih ventilov in zapiral za dvocevne sisteme cenrtalnega ogrevanja.
| 33/600-1000 | kos | 2 | 0
| 33/600-800 | kos
| 33/500-1000 | kos
| 33/500-800 | kos
| 22/900-1600 | kos
| 22/900-1200 | kos
| 22/900-1000 | kos
| 22/600-900 | kos
| 220/600-500 | kos
| 22/500-1200 | kos
| 22/500-1000 | kos
| 22/500-600 | kos
31 | Dobava in montaža pločevinastih radiatorjev z sredinskimi priključki G1/2 priključki za dvocevni sistem z integriranimi termostatskimi ventili za nastavitev pretoka, Kot na primer produkt Vogel&Noot T6 – sredinski priključek
| 33VM/600-1000 | kos | 12 | 0
| 33VM/500-1000 | kos |  | 0
| 33VM/500-800 | kos |  | 0
| 22VM/900-900 | kos |  | 0
| 22VM/900-800 | kos |  | 0
| 22VM/900-500 | kos |  | 0
| 22VM/600-1200 | kos |  | 0
| 22VM/600-1000 | kos | 18 | 0
| 22VM/600-800 | kos |  | 0
| 22VM/600-700 | kos |  | 0
| 22VM/600-400 | kos |  | 0
| 22VM/500-1200 | kos |  | 0
| 22VM/500-600 | kos
| 11VM/600-600 | kos
| 11VM/600-400 | kos |  |  | 2 |  | 0
32 | H-kos namenjen za priključitev radiatorjev z integriranim radiatorskim termostatskim ventilom ventilom, za dvocevni sistem zrazdaljo med priključkoma 50 mm namenjen za zapiranje in eliminacijo radiatorja iz obtoka s krogelnim zapiralom, komplet z adapterjem za priključek radiatorja G1/2, dvojno rozeto za cevi radiatorja (osni razmik 50 mm), pokrov za kotne priključke, montažnim in tesnilnim materialom
Kot na primer proizvod Danfoss RLV-KS (H-kos)
| Kotni priključek | kos | 2 | 0
33 | Demontaža obstoječih radiatorskih ventilov in zapiral v obravnavanem objektu, odvoz na deponijo in čiščenje
| radiatorski ventil (demontaža, deponiranje) | kos
| zapiralo (demontaža, deponiranje) | kos
34 | Tlačno neodvisni radiatorski termostatski ventil (dinamični ventil), namenjen za uporabo v dvocevnih ogrevalnih sistemih, opremljeni s funkcijo omejevanja pretoka za prednastavitev maksimalnega pretoka vode (maksimalnim pretokom vode 25–135 l/h) in integriranim regulatorjem diferenčnega tlaka. Dobavljeni kompletno z zaščitno kapo in nastavitvenim obročem z številčnico.
Telo ventila izdelano iz medenine s prevleko iz niklja. Tlačni zatič tesnilnega kompleta je iz kromiranega jekla in deluje v trajno naoljenem O-obroču
Primerno za ogrevni medij voda, sestava v skladu z VDI 2035
Kot na primer proizvod Danfoss RA-DV DN15, kotni
kos
35 | Radiatorsko zapiralo namenjeno za izvajanje neodvisnih servisov na telesu radiatorja brez praznjenja sistema centralnega ogrevanja. Izdelan iz medenine, z možnostjo prednastavitve. Komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
Primerno za ogrevni medij voda, sestava v skladu z VDI 2035
Kot na primer proizvod Danfoss RLV-S DN15, kotni
kos
36 | Prostorski termostat v ohišju , namenjen za krmiljenje ogrevanja, vklopna diferenca 1K, območje nastavitve 5 … 30°C.
za napetost 230V~/50Hz, obremenitev kontaktov 3A
Komplet z montažnim okvirjem, ožičenjem in drobnim montažnim materialom
|  | kos |  |  | 5 |  | 0
37 | Samostojna inteligentna elektronska termostatska glava z možnostjo programiranja, primerna za montažo na radiatorske termostatske oziroma dinamične ventile. Z sledečimi lastnostnmi:
elektromehanski pogon
PID regulacija
2 x 1,5 V AA alkalni bateriji (vključeni v ceni ponudbe)
Nastavitve prostorske temperature: 4-28°C
Maksimalna temperatura medija: Tmax=90°C
Minutni interval merjenja
Hod igle: Linearno, do 4,5 mm, maks. 2 mm na ventilu (1 mm/s)
IP 20
Možnost nadgraditve za funkcijo "odprto okno"
Možnost zalkenitve pred neželenim spreminjanjem parametrov
Inteligentno krmiljenje z samodejnim učenjem termina potrebe po ogrevanju in samodejnim prilagajanjem časa ogrevanja glede na sezonske potrebe
funkcija intervalnega odpiranja ventila za preprečevanje zastoja igle termostatskih ventilov
samodejni preklop leto/zima z možnostjo izključitve funkcije
energijski razred A, natančnost 0,4 K
Ustreza proizvod Danfoss Eco, kompatibilna za termostatskimi radiatorskimi ventili tipa RA ali drug enakovreden
|  | kos | 2 | 0
38 | Oprema za montažo radiatorjev na nosilne zidove- tipske konzole, pritrdila in nasloni, vključno z pritrdilnim in pomožnim materialom za montažo
|  | komplet | 2 | 0
4.3.3.1.5 | Talno ogrevanje
Dobava in montaža
39 | PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/8 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
Kot na primer Uponor Comfort Pipe Plus ali drug enakovreden
| 17x2,0 mm (za talno ogrevanje) | m |  |  | 4000 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
40 | Razdelilec, izdelan iz nerjavnega jekla, priklop z desne ali leve strani s pomočjo ploščatega tesnjenja in holenderske matice DN25 (1"), dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, pripravljeno za termopogon (230V, 1087763 ali 24V, 1087778), integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4" eurokonus priključkom za priklop zank; razmak med odcepi 50 mm; razmak med dovodom in povratkom 200 mm. Maks. tlak: 6 bar; maks. temperatura: 60°C |  |  |  |  | 0 | 0
| Priključek ogrevalne zanke 3/4ZN z eurokonusom (skladno z DIN V 8383), razmak med odcepi 55 mm |  |  |  |  | 0 | 0
| Dovodni razdelilec z merilci pretoka (0-4 l/min), povratni razdelilec z termostatskimi nastavki primernimi za montažo termopogonov |  |  |  |  | 0 | 0
| Kot na primer oprema Uponor Smart S razdelilec FM ali drug enakovreden |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 10x3/4 EURO (L=610 mm) | komplet |  |  | 2 |  | 0
| 8x3/4 EURO (L=510 mm) | komplet |  |  | 2 |  | 0
| 9x3/4 EURO (L=560 mm) | komplet |  |  | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
41 | Vijačna spojka izdelana iz medenine, za priključitev cevi talnega ogrevanja na razdelilce. notranji navoj 3/4-eurokonus skladen s standardom DIN EN ISO 228-1. Komplet z tesnili |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| NN3/4, fi17x2,0 | kos |  |  | 90 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
42 | Kotni priključni set za ploščato tesnenje kotnega priključka 1" ZN na razdelilec talnega ogrevanja. Set sestoji iz dveh medeninastih krogelnih kotnih ventilov, ki imata modro in rdečo ročko, medenina galvansko ponikljana. |  |  |  |  | 0 | 0
| kot npr. oprema Uponor Smart ali drug enakovreden in kompativilen proizvod |  |  |  |  | 0 | 0
| kotni Rp 3/4" - G1" |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | komplet |  |  | 5 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
43 | Podometna razdelilna omarica globine 125 mm, nastavljiva po višini; 820 - 910 mm za pritrditev razdeilicev talnega ogrevanja na univerzalno pritrdilno letev vključno z pritrdilnim setom. Izdelana iz galvniziranega jekla (vsi vidni deli praškasto barvani v beli barvi RAL 9010) |  |  |  |  | 0 | 0
| Ustreza proizvod Uponor VARIO PT ali drug kompatibilen in enakovreden |  |  |  |  | 0 | 0
| Čelna plošča zaščitena z revizijsko odprtino iz mavčno kartonaste plošče (detajl arhitekture) |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| VARIO PT 952x123mm | komplet |  |  | 3 |  | 0
| VARIO PT 715x123mm | komplet |  |  | 2 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
44 | Pritrdilna plošča z izolacijo za vgradnjo cevi dimenzije 14, 16, 17 mm s toplotno izolacijo lambda=0,275 m2K/W. Izdelana iz ekspandiranega polistirena, ki je prekrit s črno polistirensko folijo (skladno z DIN EN 13163), primerno za obremenitve do 30 kN/m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Razmak med cevmi: 10, 15, 20, 25, 30 cm |  |  |  |  | 0 | 0
| Višina plošče: 33 mm |  |  |  |  | 0 | 0
| Kot na primer prosizvod UPONOR Tecto ND11 |  |  |  |  | 0 | 0
| Pohodna toplotna izolacija talne plošče pritličja v popisu arhitekture! |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | m2 |  |  | 600 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
45 | Antikondenzacijska PE folija, komplet z dodatkom za razrez |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | m2 |  |  | 600 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
46 | Dodatek za estrih primeren za uporabo z cementnimi estrihi, izboljša toplotno prevodnost, upogibno trdnost in odpornost na lome. Čas vezanja in sušenja 8 dni. |  |  |  |  | 0 | 0
| Kot na preimer proizvod Uponor VD 450 ali drug enakovreden prosizvod |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | l |  |  | 75 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
47 | Lok - držalo PE-Xa 17x2,0 cevi talnega ogrevanja izdelan iz galvansko zaščitenega jekla |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | kos |  |  | 90 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
48 | Obložna folija 150 x 10 mm skladna s standardom DIN 18560, izdelana iz polietilena, zadnja stran samolepilna, sprednja stran s samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | m |  |  | 350 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
49 | Samolepilni nosilni razmejitveni profil 100 x 10 mm, izdelan iz trdega PVC s trakom iz polietilenske pene debeline 10 mm. Namenjen za zanesljivo ločevanje odsekov estriha in absorbiranje raztezanja estriha (diletacije). Za raztezke skladno z standardom DIN 15860-2. |  |  |  |  | 0 | 0
| Prehodi skozi diletacijska polja se uskladijo na licu mesta z izvajalcem gradbenih del! |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | m |  |  | 25 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
50 | Zaščitn cev PE-LD, dložine 300 mm, vzdolžno prerezana, namenjena za zaščito cevi talnega ogrevanja pri prehodih skozi razmejitveni profil |  |  |  |  | 0 | 0
| Prehodi skozi diletacijska polja se uskladijo na licu mesta z izvajalcem gradbenih del! |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | kos |  |  | 20 |  | 0
4.3.3.1.6 | Regulacija talnega ogrevanja |  |  |  |  | 0 | 0
| Dobava in montaža |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
51 | Regulacijski priključni modul namenjen za priključitev ožičenih termostatov in termopogonov (24V), s pomočjo katerih se krmili sistem talnega ogrevanja. Ožičen s termostati naj omogoča krmiljenje posameznih temperatur v do 8-ih conah (prostorih). Komplet z transformatorskim modulom 230/24V, montažnim materialom, ožičenjem in nastavitvijo delovnih parametrov |  |  |  |  | 0 | 0
| Karakteristike: |  |  |  |  | 0 | 0
- | Integrirana funkcija dinamičnega upravljanja z energijo (npr. avtomatsko balansiranje) |  |  |  |  | 0 | 0
- | Elektronsko krmiljenje termopogonov |  |  |  |  | 0 | 0
- | Maksimalno število termopogonov je osem (24 V) |  |  |  |  | 0 | 0
- | Dvostranska komunikacija z do šestimi sobnimi termostati |  |  |  |  | 0 | 0
- | Ločena releja za krmiljenje obtočne črpalke in kotla |  |  |  |  | 0 | 0
- | Preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke |  |  |  |  | 0 | 0
- | Osnovno krmiljenje relativne vlažnosti |  |  |  |  | 0 | 0
- | Osnovna funkcija ogrevanja/hlajenja se izvede preko preklopnega stikala (suhi kontakt) ali javnega termostata |  |  |  |  | 0 | 0
- | Znižana notranja temperatura z nastavitvijo nižje nočne temperature |  |  |  |  | 0 | 0
| Sestoječ iz: |  |  |  |  | 0 | 0
- | priključni modul |  |  |  |  | 0 | 0
- | zaključni pokrov |  |  |  |  | 0 | 0
- | transformator |  |  |  |  | 0 | 0
- | nosilna letev |  |  |  |  | 0 | 0
- | montažni material |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Kot npr. proizvod Uponor Smatrix Base X-145, ali drug enakovreden in kompatiblen proizvod |  |  |  |  | 0 | 0
| V primeru neožičene conske regulacije odpadejo žične povezave do sobnih termostatov ter se preveri njihova komapatibilnost z priključnim modulom |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
kpl
Spremenjeno!
Osnovna kotna priključna garnitura za razdelilec talnega ogrevanja (PN6 bar, Tdop=60°C) v sledeči sestavi:
Rp3/4" - G1"
1x poševnosedežni dušilni ventil STAD DN20
| 1x zaporni ventil DN25 z motornim pogonom 230V~ | kpl |  |  | 2 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
52 | Ožičen programabilni sobni termostat (24 V) z možnostjo nastavitve želene temperature in relativne vlažnosti. Kompatibilno z priključnim modulom. Dobavljeno kompletno z ožičanjem |  |  |  |  | 0 | 0
| - on/off regulacija (bimetal) - nastavitveno območje: 5-35 °C - nastavitev območja se lahko mehansko omeji s prestavljanjem omejeval, ki se nahajajo pod gumbom - napajano preko osnovne enote (24 V) |  |  |  |  | 0 | 0
| Ustreza proizvod Uponor Smatrix Base sobni termostat T-146, z montažnim setom ali drug enakovreden in kompatibilen proizvod |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
kpl
Spremenjeno!
Prostorski termostat v ohišju , namenjen za krmiljenje ogrevanja, vklopna diferenca 1K, območje nastavitve 5 … 30°C.
za napetost 230V~/50Hz, obremenitev kontaktov 3A
Komplet z montažnim okvirjem, ožičenjem in drobnim montažnim materialom
|  | kpl |  |  | 2 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
53 | Rele za povezavo zunanjega napetostnega signala od vira ogrevanja, kot je to npr. toplotna črpalka, do vhoda na priključnem modulu |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
kpl
54 | Termopogon 24V, brez napetosti zaprt, primeren za vgradnjo v razdelilce talnega ogrevanja z radijsko vodenim regulacijskim sistemom. Komplet z ožičenjem in nastavijtvijo delovnih parametrov
Stopnja zaščite IP 54
Primerno za delovanje pri temperaturi okolice do 60°C.
Priključni navoj M30x1.5 mm - zunanji.
Višina: 54 mm
Kot npr. proizvod Uponor Smatrix 24V ali drug enkovreden in kompatibilen proizvod
kpl
4.3.3.1.7 | Cevni razvodi
Dobava in montaža
39 | Sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305), spajano z press spoji
| fi76,1x2,0 | m
| fi54,1x1,5 | m |  |  | 1 |  | 0
| fi42x1,5 | m | 26 | 0
| fi35x1,5 | m
| fi28x1,5 | m |  |  | 107 |  | 0
40 | Toplotna izolacija namenjena za izolacijo cevovodov centralnega ogrevanja, enostransko parozaporna iz samougasljivega sintetičnega kavčuka v obliki cevakov s koeficientom toplotne prevodnosti y=0,035W/m2K pri 0°C in z upornostjo proti difuziji vodne pare >4000, kot npr. Armacell Armaflex HT, komplet z lepilom in lepilnim trakom
| HT-09x028 za cev fi28, s=9 mm | m |  |  | 107 |  | 0
| HT-09x035 za cev fi35, s=13 mm | m
| HT-13x042 za cev fi42, s=19 mm | m | 26 | 0
| HT-13x054 za cev fi54, s=13 mm | m |  |  | 1 |  | 0
| HT-13x076 za cev fi76, s=19 mm | m
41 | Difuzijsko tesna večplastna cev za razvode radiatorskega ogrevanja nadstropja. Sestoji iz večplastne cevi in izolacijskega sloja. Dobavljeno v kolutih. Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 9 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo v modri barvi. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Toplotna izolacija je primerna za razvode hladne vode pri vodovodu, skladno s standardom DIN 1988-2 (tabela 9). Dodatno je potrebna neprekinjena zvočna izolacija. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Vključno fitingi in oblikovni kosi.
| 16 x 2,0 | m
| 18 x 2,0 | m
| 20 x 2,25 | m
| 25 x 2,5 | m |  |  | 30 |  | 0
42 | Difuzijsko tesna večplastna cev za razvode radiatorskega ogrevanja pritličja. Sestoji iz večplastne cevi in izolacijskega sloja. Dobavljeno v kolutih. Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 9 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo v modri barvi. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Toplotna izolacija je primerna za razvode hladne vode pri vodovodu, skladno s standardom DIN 1988-2 (tabela 9). Dodatno je potrebna neprekinjena zvočna izolacija. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806).
| 16 x 2,0 | m
| 18 x 2,0 | m | 32 | 0
| 20 x 2,25 | m
43 | Standarden tipski konzolni, podporni in obešalni material ter fiksne točke iz hladno cinkanih jeklenih profilov in objemk, vključno z vsem vijačnim, spojnim in pritrdilnim materialom
kg
44 | Plastična rozeta za večplastne polietilenske cevi izdelana iz polipropilena, bele barve. Zahtevan razmak med dvema rozetama, npr. med dovodno in povratno cevjo pri ogrevanju (sredinska mera cevi) je približno 50 mm. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN EN 13501-1.
|  | komplet | 20 | 0
45 | Plastična dvojna rozeta za večplastne polietilenske cevi 14-20 mm izdelana iz polipropilena, bele barve. Za prekritje izhodov cevi iz stene ali iz tal. Stopenjska oblika nastavkov za cevi omogoča enostavnen odrez nepotrebnih nastavkov z nožem. Dvojna rozeta sestoji iz dveh delov, katera se stisneta skupaj s pomočjo dveh gumbov enostavno z roko. Požarna klasifikacija B2 v skladu z DIN 13501-1. Zahtevan razmak med dovodno in povratno cevjo pri ogrevanju (sredinska mera cevi) je 50 mm.
komplet
46 | Standarden tipski konzolni, podporni in obešalni material ter fiksne točke iz hladno cinkanih jeklenih profilov in objemk, vključno z vsem vijačnim, spojnim in pritrdilnim materialom
kg
4.3.3.1.8 | Splošno
Dobava in montaža:
47 | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija, zapornih ter regulacijskih elementih regulatorjev skladno z DIN 2405, pokrivno barvanje ročic armatur
komplet
48 | Izvedba meritev in reguliranje posameznih vej porabnikov
komplet
49 | Preizkusno obratovanje z zagonom sistema, regulacijo vgrajenih armatur, meritve pretokov, tlakov in temperatur skupaj z izdelavo zapisnikov. Preizkusno obratovanje v času 72h.
komplet
50 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje celotnega sistema hlajenja in ogrevanja z detajlnimi navodili za periodične preglede in preizkuse
komplet
51 | Polnjenje cevnega sistema ogrevanja z mehčano vodo 11,2 ° dH (2,0 mol/m3), odzračevanje, tlačni preizkus inštalacije s hladnim vodnim tlakom 6bar.
komplet
52 | Izvedba tlačnega in tesnostnega preizkusa, komplet z izdelavo zapisnika
komplet
53 | Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in zaključnimi deli
komplet
54 | Zavarovalni, transportni in splošni manipulativni stroški
|  | % | 5 | 0 | 5 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## VODA+KAN
4.3.3.2 | VODOVODNA INŠTALACIJA |  | VEČ DELA |  | NOVA DODATNA DELA
A | Zunanja vodovodna inštalacija
4.3.3.2.1 | Priključitev na obstoječo vodovodno inštalacijo
Dobava in montaža:
1 | Zapiranje vode v objektu, praznjenje sistema, obveščanje uporabnikov, demontaža obstoječih sanitarnih elementov in deponiranje na odpad, komplet z končnim čiščenjem do izgleda pred posegom
Demontaža:
| WC školjka z nadometnim kotličkom in iztočnim kolenom | komplet
| Umivalnik z mešalno materijo in iztočnim sifonom | komplet
| Pomivalno korito z odtočnim sifonom in mešalno baterijo | komplet
| Zapiranje, praznjenje, obveščanje | komplet
0
B | Interna vodovodna inštalacija |  |  |  |  | 0
| Dobava in montaža: |  |  |  |  | 0
0
4.3.3.2.2 | Toplotna postaja |  |  |  |  | 0
| Dobava in montaža: |  |  |  |  | 0
0
1 | Grelnik sanitarne vode, za vertikalno montažo na nosilno steno, sestoječ iz: bojler iz emajlirane pločevine, električni grelec, negorljiva izolacija, z vsemi priključki po načrtu. Komplet z dvojnim (delovnim in varnostnim) potopnim termostatom električnega grelca in varnostnim setom z varnostnim ventilom DN15 (psv=8,0 bar). |  |  |  |  | 0
| Kot npr. proizvod GORENJE TIKI ali drug enakovreden |  |  |  |  | 0
0
| V=50 L, Pel=2,0 kW; 1x230V~/50Hz | komplet |  |  |  | 0
| V=80 L, Pel=2,0 kW; 1x230V~/50Hz | komplet |  |  | 1 |  | 0
2 | Grelnik sanitarne vode, podumivalniške izvedbe, sestoječ iz: bojler iz emajlirane pločevine, električni grelec, negorljiva izolacija, z vsemi priključki po načrtu. Komplet z dvojnim (delovnim in varnostnim) potopnim termostatom električnega grelca in varnostnim ventilom DN15, psv=8,0 bar.
Kot npr. proizvod GORENJE TIKI ali drug enakovreden
| V=10 L, Pel=2,0 kW; 1x230V~/50Hz | komplet
3 | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno vodo pretočne izvedbe, vključno z vsem montažnim, spojnim in pritrdilnim materialom, kot npr. REFLEX, Refix DD8, V=8 l, p0=2,5 bar, ali drug enakovreden proizvod
kos
4 | Varnostna grupa za sanitarno vodo po DIN 1988, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
- | Navojni varnostni ventil DN15, psv=8,0 bar za pitno vodo z atestom, izdelan iz medenine, vključno z odvodnim lijakom in odvodno cevjo ter vsem montažnim, spojnim in tesnilnim materialom
- | manometer
- | zaporna pipa DN15 za sanitarno vodo do 70 °C, z notranjima navojnima priključkoma, PN16, izdelan iz rdeče litine (odpornost proti razcinkanju) s tesnilom Viton
- | Protipovratni ventil DN15 za sanitarno vodo do 70 °C, z notranjima navojnima priključkoma, PN16, izdelan iz rdeče litine (odpornost proti razcinkanju) s tesnilom Viton, za horizontalno ali vertikalno vgradnjo, ventilni sedež obremenjen z vzmetjo, tlak odpiranja 40 mbar, vgrajen v omrežju sanitarne vode, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
- | izpustna pipica fi15
komplet
5 | Vodomerni števec DN 20, Qn=2,5 m3/h z holandcema in vložkom nepovratnega ventila
komplet
6 | Krogelni ventil z navojnimi priključki, certificiran za sanitarno pitno vodo do 90 oC, PN 16, komplet z ročko za posluževanje ter spojnim, tesnilnim in izolacijskim materialom
| DN25 | kos
7 | Podometni ventil za vodo, komplet z rozeto in ročico za posluževanje
Kot npr. proizvod Kovina KV ali drug enakovreden
| DN15 | komplet
4.3.3.2.3 | Sanitarna keramika
8 | Enojni umivalnik konzolne izvedbe iz sanitarne keramike (tip po izbiri investitorja) dim.: 65x45 cm, z nosilno konzolo in sledečo opremo:
- | kompl. nosilni montažni okvir za suhomontažno vgradnjo, z nastavljivimi pocinkanimi opornimi nogami, nastavljivim pocinkanim nosilcem za PE odtočno koleno, dveh navojnih palic z maticama M10, PE odtočnega kolena fi 50 mm, gumijastega tesnila za sifon fi 32 mm, pritrdilni material (vijaki, matice, podložke, zaščitne cevke, tesnila, nosilci)
- | kromirana mešalna baterija DN15, stoječa, enoročna, za tlačno priklučitev, s fiksnim izlivom in perlatorjem
- | kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom. vezno cevjo, rozeto in tesnili
- | 2 kromana kotna ventila DN15 /DN10 z rozeto
|  | komplet | 3 | 0
9 | Enojni umivalnik konzolne izvedbe iz sanitarne keramike (tip po izbiri investitorja) dim.: 50x25 cm, z nosilno konzolo in sledečo opremo:
- | montažni material za montažo v nosilno steno, komplet z PE odtočnega kolena fi 50 mm, gumijastega tesnila za sifon fi 32 mm, pritrdilni material (vijaki, matice, podložke, zaščitne cevke, tesnila, nosilci)
- | kromirana mešalna baterija DN15, stoječa, enoročna, za tlačno priklučitev, s fiksnim izlivom in perlatorjem
- | kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom. vezno cevjo, rozeto in tesnili
- | 2 kromana kotna ventila DN15 /DN10 z rozeto
komplet
10 | Dodatna oprema umivalnikov:
- | 1 kom. ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi 650 x 600 mm, komplet z z poličko in konzolno lučko
- | 1 kom. kroman nosilec brisač
- | 1 kom. koš za odpadke V =15 L
- | pritrdilni in pomožni material za montažo
|  | komplet | 3 | 0
11 | Umivalnik konzolne izvedbe namenjen za gibalno ovirane osebe iz sanitarne keramike (kot npr. CERAMICA DOLOMITE ATLANTIS, 60x45 cm oz. po izbiri investitorja), primeren za montažo na nosilno steno, komplet z sledečo opremo:
- | kromirana mešalna baterija DN15, stoječa, enoročna, za tlačno priklučitev, s fiksnim izlivom in perlatorjem
- | kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom. vezno cevjo, rozeto in tesnili
- | 2 kromana kotna ventila DN15 /DN10 z rozeto
komplet
12 | Dodatna oprema umivalnika za gibalno ovirane osebe:
- | 1 kom. ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, komplez z poličko in konzolno lučko
- | 1 kom. kroman nosilec brisač
- | 1 kom. koš za odpadke V =15 L
- | pritrdilni in pomožni material za montažo
- | 1 kom 2x konzolni sklopljivi ročaji INOX
komplet
13 | Stenski viseči keramični WC z suhomontažnim elementom na dveh nogicah s podometnim splakovalnikom, za stensko suhomontažno vgradnjo ter predstensko suhomontažno vgradnjo, vgradne višine 115 cm in vgradne širine 52 cm:
- | 1 kompl. nosilni okvir z nastavljivimi konzolnimi opornimi nogami za vgradnjo na obstoječa tla
- | 1 kompl. WC splakovalnik GROHE z pnevmatsko armaturo za dvo količinsko splakovanje, volumna 9 litrov z možnostjo aktiviranja spredaj
- | 1 kompl. Izolacija proti rosenju s stiropor vložkom vgrajenim v notranjosti splakovalnika
- | 1 kom. viseča keramična WC školjka za pritrditev na nosilni okvir z zadnjim iztokom, komplet z WC desko in pokrovom z mehkim zapiranjem, kot naprimer proizvod Creavit A063064 ali drug enakovreden
- | 2 kom. predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim reg. ventilom DN 15/DN 10
- | predmontirano PE stensko odtočno koleno fi 90/fi 110 s tesnili
- | aktivirna tipka za aktiviranje spredaj za dvokoličinsko splakovanje v beli barvi, kompatibilno z splakovalnm kotličkom, kot naprimer proizvod GROHE
- | 2 kom. navojnih palic z maticami M12 za pritrditev viseče školjke
- | pokrov za revizijsko odprtino
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
|  | komplet | 2 | 0
0
14 | Dodatna oprema WC-ja: |  |  | 0
- | 1 kom kroman nosilec za toaletni papir |  |  | 0
- | 1 kom straniščna metlica s posodo za postavitev na tla |  |  | 0
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  | 0
0
|  | komplet | 2 | 0
15 | Stenski viseči keramični WC za gibalno obirane osebe, za montažo na nosilno steno, vgradne višine 115 cm in vgradne širine 52 cm:
- | 1 kompl. nosilni okvir GEBERIT z nastavljivimi konzolnimi opornimi nogami za vgradnjo na obstoječa tla
- | 1 kompl. WC splakovalnik Geberit Sigma vgradne globine 80 mm + 50 mm z pnevmatsko armaturo za dvo količinsko splakovanje, volumna 6 litrov z možnostjo aktiviranja spredaj
- | 1 kompl. WC splakovalnik z armaturo za dvo količinsko splakovanje, volumna 9 litrov, nadometne izvedbe
- | 1 kom. stoječa keramična invalidska WC školjka dimenzije 355x700 mm (kot npr. Bocchi keramika - SLIM) z zadnjim iztokom, komplet z invalidsko WC desko in pokrovom z mehkim zapiranjem. Montažna višina 460 mm, višina iztoka 285 mm.
- | 1 kom. predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim reg. ventilom DN 15/DN 10
- | 2 kom. navojnih palic z maticami M12 za pritrditev viseče školjke
- | pokrov za revizijsko odprtino
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
komplet
16 | Dodatna oprema WC-ja za gibalno ovirane osebe:
- | 1 kom kroman nosilec za toaletni papir
- | 1 kom straniščna metlica s posodo za postavitev na tla
- | 1 kom sklopljivi ročaji INOX
1 kom stenski ročaj INOX
- | pritrdilni in pomožni material za montažo
komplet
17 | Stenski keramični pisoar za pritrditev na suhomontažni vgradni element vgradne višine 1300 mm:
- | 1 kompl. montažni nosilni okvir z nastavljivimi opornimi nogami, dvemi navojnimi palicami s pripadajočimi maticami M8 za pritrditev pisoarja
- | pregibna odtočna cev 1/2“/1/2“ s priključnim kolenom 1/2“
- | po višini nastavljivi nosilec za pritrditev pregibne odtočne cevi
- | po višini nastavljivi nosilec za navojne palice oz. pritrditev pisoarja
- | po višini nast. PE odtočno koleno fi 50 mm
- | 1 kom. keramični pisoar Concept 100 za pritrditev na steno in horizontalnim (stenskim) iztokom
- | 1 kom. Pokrov za zapiranje
- | 1 kom. kroman medeninasti sifon za pisoar skupaj z vezno cevjo, rozeto in tesnili
- | 2 kom. priključna kromana armatura z vezno cevjo, vključno kroman kotni izplakovalni ventil DN15/DN10 z rozeto
- | 1 kom. podometna senzorska armatura za splakovanje pisoarjev, sestavljena iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom DN15 (napajanje 24V), čelne plošče, transformatorjem z usmernikom ter varovalko 0,16 A vključno ves tesnilni in pritrdilni material
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
komplet
18 | Suhomontažni element za ločilne stene za pisoarje – ozek (širina 350 mm), vgradne višine 1150 mm:
- | montažni nosilni okvir
- | predmontirane vodoodporne plošče SME 350
- | po višini nastavljivi dve oporni konzolni nogi za vgradnjo na obstoječa tla
- | po višini nast. dve oporni nogi za pritrd. na zid
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
komplet
19 | Oprema za priključitev enojnega pomivalnega korita:
- | 1 kom stoječa visoka mešalna baterija z gibljivim izpustom in perlatorjem za pomivalno korito
- | 1 kom odlivna garnitura DN 30 skupaj s sifonom, vezno cevjo, rozeto, tesnili, čepom in lovilcem maščob
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
Pomivalno korito z odtočnim sifonom se dobavi v sklopu notranje opreme
komplet
20 | Oprema za priključitev dvojnega pomivalnega korita:
- | 1 kom stoječa visoka mešalna baterija z gibljivim izpustom in perlatorjem za pomivalno korito
- | 2 kom odlivna garnitura DN 30 skupaj s sifonom, vezno cevjo, rozeto, tesnili, čepom in lovilcem maščob
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
Pomivalno korito z odtočnim sifonom se dobavi v sklopu notranje opreme
|  | komplet | 2 | 0
21 | Trokadero iz sanitarne keramike, komplet:
- | 1 kom talni keramični trokadero s talnim iztokom fi 100 kot npr. DOLOMITE BRENTA
- | 1 kom stenska enoročna kromana mešalna baterija z gibljivim izpustom in perlatorjem za kad in umivalnik (kot npr.proizvod ARMAL tip Oria) vključno gibljiva prha in konzola
- | Splakovalni kotliček za WC, nadometna visoka montaža, za splakovalno količino 9 l, polno protikondenčno izoliran, komplet s polnilnim in izplakovalnim ventilom, ročko z verigo, kotnim ventilom R1/2", povezovalno cevjo s tesnilom, kompletom splakovalnih cevi DN50 za nadometni splakovalnik visoke montaže, odtočnim kolenom, tesnilnim in pritrdilnim materialom
- | 1 kom INOX dvižna rešetka
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
komplet
Opomba! Oprema kuhinj ni predmet projekta strojnih inštalacij, predvideni so zgolj priključki skladno z predanimi načrti tehnologije kuhinje.
4.3.3.2.4 | Cevni razvodi
22 | Difuzijsko tesna toga večplastna cev MLC (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za razvode tople in hladne sanitarne vode. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Pitna voda: Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 95°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi). Vključno tesnila, fitingi in oblikovni kosi.
| 16 x 2,0 (43+64) | m | 15 | 0
| 20 x 2,25 (11+36) | m | 31 | 0
| 25 x 2,5 (4) | m
| 32 x 3,0 (3) | m
23 | Toplotna izolacija v obliki cevakov namenjena za toplotno in zvočno izolacijo cevi sanitarne pitne vode, iz penastega polietilenskega materiala z zaprto celično strukturo in koeficientom prevodnosti 0,038 W/m2*K, v obliki cevakov (Armacell Tubolit S), komplet z lepilom, čistilom in spojkami ter z sledečimi notranjimi preseki cevakov in debelinami stene:
| TL-16/9-S; s=9 mm | m
| TL-20/9-S; s=9 mm | m
| TL-25/9-S; s=9 mm | m
| TL-32/9-S; s=9 mm | m
24 | Priključitev na obstoječ vertikalni razvod fekalne kanalizacije v objektu, komplet z zaščito obstoječih iztočnih odprtin v fazi izvedbe vseh del na objektu
komplet
25 | Kanalizacijske cevi - sive PP, komplet z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.)certificirane za uporabo v notranji inštalaciji odvodnjavanja objekta skladno z EN 1451-1, vključno tesnila in pritrdilne objemke, tesnilni in pomožni material za montažo
| fi 40 | m
| fi 50 | m
| fi 110 | m
26 | Nizkošumne kanalizacijske cevi - sive PP / PP-MV / PP (POLO-KAL 3S), komplet z obojkami, fazonskimi kosi PP-MW (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.), certificirane za uporabo v notranji inštalaciji odvodnjavanja objekta skladno z EN 1451-1, vključno tesnila in pritrdilne objemke sistema POLO-CLIP HS (znotraj prevlečene z narebrenim trajnim elastomerom; sistem klip), tesnilni in pomožni material za montažo
| fi 110 | m | 20 | 0
| Fi 75 | m
27 | Oddušne cevi - sive PP, komplet z obojkami, fazonskimi kosi, vključno tesnila in pritrdilne objemke, tesnilni in pomožni material za montažo
| fi 110 | m |  |  | 58 |  | 0
27 | Revizijski čistilni kos PP, namenjen za čiščenje inštalacije interne hišne fekalne kanalizacije, komplet z tesnilnim materialom in pokrovom. Montirano v podometni revizijski odprtini z inox zaščitnim pokrovom, prašno barvano v beli barvi.
| DN 100 | kos | 1 | 0
| DN 50 | kos |  | 0
0
28 | Zvočna izolacija kanalizacijskih polipropilenskih (PP) cevi s cevno izolacijo iz polietilena, debeline 9 mm, komplet s trakovi za ovijanje spojev: |  |  | 0
| kot npr. Armacell Armaflex Tubolit S oz. Tubolit AR Fonowave: |  |  | 0
0
| fi 110 | m | 44 | 0
0
29 | Pretočni talni sifon iz trdega PVC-ja za hišno kanalizacijo, s horizontalnim vtokom fi 50 mm in nastavljivim horizontalnim iztokom fi 50 mm, dimenzije 100 x 100 mm, skupaj s pohodno talno ploščo iz nerjaveče pločevine 150x150 mm minimalne debeline 3mm, komplet s tesnilnim, pritrdilnim in pomožnim materialom za montažo |  |  | 0
0
| 15/15 | kos |  | 0
0
30 | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke, tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo |  |  | 0
0
|  | kg | 10 | 0
0
31 | Gasilni aparati na prah oz. na CO2 (skladno z zahtevami študije požarne varnosti). Komplet z nosilnimi zidnimi konzolami
| prahom S9 ali ustrezna polnitev z CO2 | kom
4.3.3.2.5 | Splošno
32 | Izvedba tlačnega preizkusa interne vodovodne inštalacije skladno z DIN EN 1988-2, polnitev, odzračevanje, temperaturna izenačitev, merjenje tlaka, komplet z izdelavo zapisnika o uspešno opravljenem preizkusu
komplet
33 | Dezinfekcija vodovodne inštalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode skladno z EN 805 s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov
komplet
34 | Izvedba tlačnega in tesnostnega preizkusa fekalne kanalizacije v objektu skladno z SIST EN 1610 ali DIN 4033, komplet z izdelavo zapisnika o uspešno opravljenem preizkusu
komplet
35 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda in kanalizacije
ur
36 | Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in zaključnimi deli
komplet
37 | Zavarovalni, transportni in splošni manipulativni stroški
|  | % | 5 | 0 | 5 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
4.3.3.3 | PREZRAČEVANJE in VENTILACIJA |  | VEČ DELA |  | NOVA DODATNA DELA
Dobava in montaža:
4.3.3.3.1 | Prezračevalne naprave
Dobava in montaža:
1 | Kompaktna rekuperacijska naprava ležeče izvedbe (desna), namenjena za montažo v neuzkoriščeno podstrešje. Z protitočnim ploščnim rekuperatorjem brez možnosti mešanja svežega in obtočnega zraka. Vključno z by-passom. Kompletno z elektro predgrelnikom zraka, avtomatiko prezračevalne naprave, lovilnim koritom za kondenzat, setom z črpalko za dvig tlaka kondenzata ter sifoniziranim iztokom.
Oprema Systemair ali drug enakovreden in kompatibilen proizvod
Možnost priklopa CO2 senzorja.
Tehnični podatki:
Pretok zraka (hitrost / količina): Vd/o=1500/1500 m3/h; dp=300/300 Pa Izkoristek rekuperacije: >80 % Napajanje: 230 V / 1 faza / 50 Hz Pel=709+716 W; 1x230V~/50Hz
Filtracija zraka dovod/odvod: ePM1 60%/ePM10 60%
Predgrelnik svežega rzaka Pel=5,0 kW; 3x400V~/50Hz
- | Gibljivi priključk fi 315: ASF 315/KB | kos
- | Podtlačni sifon SYS | kos
- | Senzor temperature zunanjega zraka TG-UH/PT1000 | kos
- | Kanalsko tipalo temperature dovodnega zraka TG-KH/PT1000 | kos
- | Kanalski dušilec zvoka LDC 315-900 | kos
- | Fleksibilni gibljivi priključek Connectduct Ø 315/1,0 M/F | kos
Kot na primer oprema SYTEMAIR Topvex SC03 EL-R-CAV ali drug enakovreden in kompatibilen proizvod
| Izvzeto! | komplet
2 | Lokalni odvodni dvostopenjski ventilator, komplet z priborom z nadtlačno loputo, protipožarno loputo, intervalnim zakasnilnim relejem (vklop vezan primerno na tipalo vlage, sekundarno na stikalo luči) in senzorjem vlage, tlačni priključek fi 75, primeren za nadometno montažo, komplet z montažnim materialom, kabalžo in nastavitvijo parametrov
LIMOT LIMODOR FM-AP 60
Vodv=60 m3/h, dp=133 Pa
Pel=11 W, 1x230V~/50Hz
Eksterno tipalo vlage tip C-FR3, komplet z ožičenjem v dolžini 3 m
Nastavljiv zakasnilni rele z timerjem C-NR
Podometna izvedba
komplet
3 | Odvodni kanalski ventilator z eksternim rotorjem za stropno pritrditev z špigotnimi okroglimi priključki fi 160 mm, komplet z regulatorjem z možnostjo 5-stopenjske regulacije vrtljajev, obratovanje regulirano na stikalo luči z prosto nastavljivim zakasnilnim relejem. Komplet z fleksibilnimi priključki kanalskega sistema. Primeren za zunanjo in notranjo montažo na strop. Stopnja zaščite IP 55.
Kot npr proizvod SYSTEMAIR RVK 250E2-L sileo ali drug enakovreden proizvod
Vod=600/750 m3/h, dp=230/250 Pa
Pel=159 W, 1x230V~/50Hz
Dodatna oprema:
- | jadrovinasti priključki za kanalske razvode
- | tiristor za nastavitev hitrosti, primeren za podometno montažo v strojnici
- | timer
- | funkcija smaodejnega prezračevanja po 16h nedelovanja
komplet
Novo!
Odvodni kanalski ventilator z eksternim rotorjem za stropno pritrditev z špigotnimi okroglimi priključki fi 1610 mm, komplet z regulatorjem z možnostjo 5-stopenjske regulacije vrtljajev, obratovanje regulirano na stikalo luči z prosto nastavljivim zakasnilnim relejem. Komplet z fleksibilnimi priključki kanalskega sistema. Primeren za zunanjo in notranjo montažo na strop. Stopnja zaščite IP 55.
Kot npr proizvod SYSTEMAIR RVK 110E2-L sileo ali drug enakovreden proizvod
Vod=75 m3/h, dp=100 Pa
Pel=29 W, 1x230V~/50Hz
Dodatna oprema:
jadrovinasti priključki za kanalske razvode
tiristor za nastavitev hitrosti, primeren za podometno montažo v strojnici
timer
funkcija smaodejnega prezračevanja po 16h nedelovanja
|  | komplet |  |  | 1 |  | 0
4 | Zračna zavesa, namenjena za nadometno montažo z elektro grelcem, primerna za horizontalno montažo. Z tristopenjsko regulacijo vrtljejev ventilatorja in več stopenjskim elektro grelom. Vključno z močnostnim ožičenjem, krmilnikom z stikalom vrat, obešali, navojminimi paličami in konzolami.
Kot npr proizvod SYSTEMAIR PA2520E10 sileo ali drug enakovreden proizvod
| Zračna zavesa PA2520E10; vgradna višina 2,5 m | komplet |  |  | 2 |  | 0
| Vdo=2.900; 2.300; 1.800 m³/h, dp=230/250 Pa |  |  |  |  | 0 | 0
| Pel=10; 6,7; 3,4 kW, 3x400V~/50Hz |  |  |  |  | 0 | 0
| Zračna zavesa PA2220CE10 (z daljinskim upravljalcem); vgradna višina 2,2 m | komplet |  |  | 1 |  | 0
| Vdo=2.400; 2.000; 1.800 m³/h, dp=230/250 Pa |  |  |  |  | 0 | 0
| Pel=10; 5,0 kW, 3x400V~/50Hz |  |  |  |  | 0 | 0
| Dodatna oprema: |  |  |  |  | 0 | 0
* | Krmilni set SIREAAY vključno z drobnim montažnim materialom in ožičenje ter komunikacijsko povezavo | komplet |  |  | 2 |  | 0
- | kontrolna enota z integriranim senzorjem temperature zraka |  |  |  |  | 0 | 0
- | nastavitveni tablo |  |  |  |  | 0 | 0
- | senzor zunanje temperature |  |  |  |  | 0 | 0
- | kontakt pozicije vrat |  |  |  |  | 0 | 0
- | ožičenje 3m (modularni kabel RJ12 (6p/6c) |  |  |  |  | 0 | 0
* | Daljinski upravljalnik in stikalo za vrata PA2DR | komplet |  |  | 1 |  | 0
* | konektor PAMLK za enote brez termičnega kontakta | komplet |  |  | 1 |  | 0
4.3.3.3.2 | Prezračevalni kanali in elementi prezračevanja
Dobava in montaža:
5 | Prezračevalne tuljave izdelane iz spiro kanala (debelina skladno z DIN 1946), komplet z fazonskimi kosi, montažnim in tesnilnim materialom
Kot npr. proizvod Spirovent SR, ali drug enakovreden proizvod
| fi 315 mm | m
| Fi 250 mm | m | 11 | 0
| Fi 200 mm | m
| Fi 150 mm | m | 14 | 0
| fi 110 mm | m
| fi 80 mm | m
6 | Toplotna in protikondenčna izolacija namenjena za odvodne prezračevalne kanale vodene v neogrevanih prostorih podstrešja, enostransko parozaporna iz samougasljivega sintetičnega kavčuka v obliki plošč, kot npr. AF/Armaflex, komplet z lepilom za pritrditev in zaščito z ALU pločevino
λ40o C = 0,0033 W/mK
μ ≥ 10000
debelina s= 13 mm
| Fi 315 mm | m1
| Fi 250 mm | m2 | 8 | 0
| Fi 200 mm | m2
| Fi 150 mm | m2 | 8 | 0
| fi 110 mm | m2
| fi 80 mm | m2
7 | Fleksibilne prezračevalne tuljave mehke izvedbe, ojačane z jekleno spiralo, komplet z tesnilnim materialom
Kot npr. proizvod Spirovent SR, ali drug enakovreden proizvod
| fi 150 | m
| fi 110 | m |  |  | 2 |  | 0
8 | Odvodna aluminijasta prezračevalna rešetka, namenjena za vgradnjo v pravokotni kanal, z ohišjem in mrežo iz eloksiranega aluminija (skrita pritrditev).
Ustreza oprema Systemair ali druga enakovredna in kompatibilna
| NOVA-F 425x125 mm | kos
| Priključna komora: 425x125/V/1x fi158 mm/h=550 mm | kos
9 | Dovodna aluminijasta prezračevalna rešetka, namenjena za vgradnjo v spiro kanal, z ohišjem in mrežo iz eloksiranega aluminija (skrita pritrditev).
Ustreza oprema Systemair ali druga enakovredna in kompatibilna
| NOVA-C1 625x75 mm | kos |  |  | 4 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
10 | Aluminijasta zaščitna rešetka okroglega preseka, namenjena za zaščito kanalskih razvodov prezračevanja pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih aluminijastih galvansko zaščitenih aluminijastih profilov, nosilnega okvirja, prečnih lamel in zaščitne mreže. Komplet z vijačnim materialom za pritrditev na vzidan okvir iz jeklenega kotnika. |  |  |  |  | 0 | 0
| Ustreza oprema Systemair ali druga enakovredna in kompatibilna |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| IGC fi150 | kos |  |  | 2 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
11 | Strešna kapa primerna za montažo na spiro-kanal (debelina skladno z DIN 1946) z zaščito proti vremenskim vplivom in ptičem. Namenjena za vgradnjo v prezračevan zaščitni strešni detajl (dimnik) |  |  |  |  | 0 | 0
| Kot npr. proizvod Spirovent DH, ali drug enakovreden proizvod |  |  |  |  | 0 | 0
| Strešni detajli obdelani v projektu arhitekture in niso predmet tega projekta. |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Fi 250 mm | kos |  |  | 0 | 0 | 0
| fi 150 mm | kos |  |  | 2 |  | 0
| fi 110 mm | kos |  |  |  | 0 | 0
| fi 80 mm | kos |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
12 | Stolpni prezračevalnik iz inox pločevine sestavljen iz ohiška okroglega preseka, lamel in ravne zaključne kape. Namenjen za vgradnjo v prezračevan zaščitni strešni detajl (dimnik) oziroma nad koto končnega terena. |  |  |  |  | 0 | 0
| Kot npr. proizvod Trgo Mokk, ali drug enakovreden proizvod |  |  |  |  | 0 | 0
| Strešni detajli obdelani v projektu arhitekture in niso predmet tega projekta. |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| ATR/315/1200/99X8/C1/INOX | komplet
| ATR/250/1200/99X8/C1/INOX | komplet |  |  | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
13 | Okrogel odvodni prezračevalni ventil z nastavljivo aerodinamično oblikovano kapo z možnostjo nastavitve pretoka zraka z nastavljanjem velikosti odprtine reže, primeren za montažo v strop ali steno, komplet z montažnim materialom |  |  |  |  | 0 | 0
| Ustreza proizvod Systemair Balance E |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Balance E, vel 110 | kos |  |  | 3 |  | 0
| Balance E, vel 150 | kos
[6 empty] | 0 | 0
14 | Okrogel dovodni prezračevalni ventil z nastavljivo aerodinamično oblikovano kapo z možnostjo nastavitve pretoka zraka z nastavljanjem velikosti odprtine reže, primeren za montažo v strop ali steno, komplet z montažnim materialom |  |  |  |  | 0 | 0
| Ustreza proizvod Systemair Balance S |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Balance S, vel 110 | kos
| Balance S, vel 150 | kos |  |  | 2 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
15 | Montažni okvir za pritrditev okroglih dovodnih in odvodnih prezračevalnih ventilov izdelan iz galvanizirane jeklene pločevine, komplet z tesnili in montažnim materialom |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| fi110 | kos |  |  | 3 |  | 0
| fi150 | kos |  |  | 2 |  | 0
0
16 | Dobava in montaža rešetk za montažo v vrata, komplet z montažnim materialom | [5 empty] | 0
| Ustreza oprema Systemair | [5 empty] | 0
0
| NOVA-D-1-425x225-UR2-AN; 425x225 mm | kos |  |  | 0 |  | 0
| NOVA-D-1-425x125-UR2-AN; 425x125 mm | kos |  |  |  |  | 0
| NOVA-D-1-325x125-UR2-AN; 325x125 mm | kos |  |  | 1 |  | 0
0
9 | Razen droben montažni material za izdelavo konzol in držal za prezračevalne kanale
- | vijačni material za spajanje elementov
- | konzole, obešala z objemkami
- | žična vrv
- | navojne palice
|  | kg | 165 | 0
4.3.3.3.3 | Splošno
10 | Preizkusi in merilne metode vseh vgrajenih elementov prezračevanja in klimatizacije po zahtevah in obsegu SIST EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega pooblaščenega podjetja.
komplet
11 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in se obračunajo po dejanskih stroških na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik po naročilu naročnika, sedaj pa se ocenjujejo na vrednost 10% točk popisa.
|  | komplet |  | 0 |  |  | 0
12 | Označevanje kanalov.
komplet
13 | Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in zaključnimi deli
komplet
14 | Zavarovalni, transportni in splošni manipulativni stroški
|  | % | 5 | 0 | 5 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0 |  |  | 0

## Rekapitulacija S.I.
REKAPITULACIJA: |  | Več dela | Nova dodatna dela
4.3.3.0 | SKUPNE POSTAVKE | 0 | 0
4.3.3.1 | OGREVANJE | 0 | 0
4.3.3.2 | VODOVODNA INŠTALACIJA | 0 | 0
4.3.3.3 | PREZRAČEVANJE in VENTILACIJA | 0 | 0
SKUPAJ: |  | 0 | 0

## popis EI
Poz | Opis | EM
|  |  | VEČ DELA |  |  | NOVA DODATNA DELA
| Demontaža električne inštalacije |  |  |  | 0 |  |  | 0
Upravičeni stroški
| Demontaža električne inštalacije, ocenjeno | ur |  |  | 0
| Odklop obstoječih dovodnih kablov NYY-J 4x16mm2 in NYY-J 5x25mm2, ter odstranitev iz obstoječe kabelske kanalizacije (cca 100m) | kpl | [5 empty] | 0
| Odvoz obstoječe demontirane el.inštalacije in naprav na ustrezno deponijo | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Razdelilnik Kasarna Sava |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Predelava razdelilinka v Kasarna Sava, ocenjeno | ur |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Univerzalno ožičenje |  |  |  | 0 |  |  | 0
| OPOMBA: Bakreni kabelski sistem mora izpolnjevati sledeče zahteve: - vsi elementi so v celoti ščiteni in oklopljeni (zunanji ščit in individualno oklopljene parice) ter morajo izpolnevati zahteve standarda Cat. 6 - vsi uporabljeni inštalacijski elementi morajo podpirati naslednje standarde: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM - uporabljeni kabli morajo izpolnjevati glede gorljivosti zahteve iz standardov: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034 - vsi komunikacijski priključki morajo biti izmerjeni s certificiranim in kalibriranim instrumentom po standardu ISO 11801 za permanetni link - za inštaliran kabelski sistem mora izvajalec investitorju predati sistemsko garancijo za vsaj 10 let |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Telefonska inštalacija |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Telekomunikacijski instalacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev, Iy(st)y 30x2x0,8mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Samougasna, gibka, rebrasta inštalacijska cev RBC, s predvleko, položena v beton oziroma pod ometom, v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 29mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (ACF4431) | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za fi RBC 29 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Telefonska centrala- sistem Aastra Ericsson BPC, 8 kanalna povezava v javno omrežje, 24 digitalnih priključkov, 4 analogni priključki (kot na primer Kron telekom) | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Digitalni telefonski aparat (kot na primer Dialog 4222 OFFICE) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Storitve montaže strežnika, ki vsebujejo: montaža sistema, programiranje sistema, preizkus delovanja sistema, vključevanje v javni in lokalni prome, koordinacija z operaterjem, šolanje uporabnikov ob vključitvi v delovanje | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Priključne in ozemljitvene letvice krone z ranžiranjem - elektronabava, priključna letvica krone lsa-plus 2/10, za 10 paric | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Priključne in ozemljitvene letvice krone z ranžiranjem - elektronabava, ločilna letvica krone lsa-plus 2/10, za 10 paric | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Priključne in ozemljitvene letvice krone z ranžiranjem - elektronabava, ozemljitvena letvica krone lsa-plus 2/10 za 10 ozemljitvenih vodnikov | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Priključne in ozemljitvene letvice krone z ranžiranjem - elektronabava, montažni nosilec 1/10 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| HSE 4 Pin telefonska spajalna plošča 50xRJ45 (schrack, tip hseru50sgf) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Telefonski ISDN spajalni kabel UTP RJ45-RJ45, 2m (schrack, tip h5rm402ko) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Telekomunikacijski inštalacijski kabel UTP 4x2x0,8mm2, kat. 6e, uvlečen v inštlacijsko cev | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Telekomunikacijski instalacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev, Iy(st)y 4x2x0,8mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Samougasna, gibka, rebrasta inštalacijska cev RBC, s predvleko, položena v beton oziroma pod ometom, v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (ACF4431) | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 16 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Telefonska vtičnica RJ 45 cat 6e za vgradnjo v parapetΦΦ | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Strukturirano ožičenje material za telefonija - priklop telefona | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve in označevanje komunikacijskih vtičnic ter izdaja merilnih listin | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Računalniška mreža |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Telekomunikacijska omara , prostostoječa, 1750x800x800mm, IP3x, | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Hladilna enota ZG/SP 60W 4x ventilator | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Triton polica za vgradnjo v 19½ komunikacijsko omaro, T_polica 19" 1U 550mm, globina 550mm, širina 19½ - 485mm, višina 1U - 44mm, globina 550mm, nosilnost 45kg, pribor za montažo | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| T_koleščka z zavorami (2x) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Set za pritjevanje opreme v Triton komunikacijskih omarah (M6 matica, vijak M6x16, podložka | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Organizator kablov 19" 1U Triton | kos | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Patch panel 24 port kategorije 6 | kos | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Razdelilec "19" 7x230V z prenapetostno zaščito in priklopom na UPS | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Neprekinjeno napajanje, UPS APC SMART DLA1500I, podpora za windows server, 1500VA, USB priklop, Line-Interactive, user repl. batt., SmartBoost, SmartTrim, SmartSlot | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| 3Com Baseline Switch 2816 (16-port, unmanaged, Gigabit), switch 3COM 3CBLUG16 16p GIGA Baseline, za vgradnjo v 19" omare | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| L2 48portno LAN stikalo (Cisco WS-C2960L-48TQ-LL ) | kos |  |  | 0
| 33Com Baseline Switch 2848-SFP Plus - switch - 48 ports - managed - desktop Series Specs (48-port, unmanaged, Gigabit), za vgradnjo v 19" omare | kos |  |  |  | 1 |  | 0
| Priključni kabel UTP 1m cat. 6 | kos | 3 |  | 0 |  |  | 0
| Priključni kabel UTP 2m cat. 6 | kos | 48 |  | 0 |  |  | 0
| Testiranje zagon | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Telekomunikacijski inštalacijski kabel UTP 4x2x0,8mm2, kat. 6e, uvlečen v inštalacijsko cev | m1 | 1890 |  | 0 |  |  | 0
| Samougasna, gibka, rebrasta inštalacijska cev RBC, s predvleko, položena v beton oziroma pod ometom, v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (ACF4431) | m1 | 1640 |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 16 | m1 | 140 |  | 0 |  |  | 0
| Vtičnica računalniška 2RJ45 - dvojna za vgradnjo v parapet cat 6 | kos |  |  | 0 | 17 |  | 0
| Vtičnica računalniška RJ45-enojna za vgradnjo v parapet ali talno dozo cat 6 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vtičnica računalniška RJ45-enojna za podometno vgradnjo cat 6 | kos |  |  | 0 | 26 |  | 0
| Meritve in označevanje komunikacijskih vtičnic ter izdaja merilnih listin | kos | 35 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| CATV |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Priključna omarica RTO-PA 6, p/o, PVC 300x450x150mm, samougasna, IP54 (kot na primer Prebil plast) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Varnostna ključavnica s ključi | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - za razdelilnik v kamen | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Koaksialni kabel uvlečen v cev, kabel koaks. DG113 | m1 | 100 |  | 0 |  |  | 0
| Prenapetostna zaščita (kot na primer Iskra zaščite, tip CCP90- 7/16 MF) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| CATV ojačevalec (kot na primer AVSN Šempas, tip amb9762) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Odcepnik 2 izhoda ubb (odc.14mb) mali 5-2150MHz (kot na primer AVSN Šempas, tip de2-14) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Delilnik 6 izhodi ubb (odc.12dB) mali 5-5120MHz (kot na primer AVSN Šempas, tip pa6) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vtičnica antenska TV, p/o, končna, komplet z dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom (kot na primer Term Čatež) | kos | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Vtičnica antenska TV, za vgradnjo v parapet, končna, komplet okvirjem in pritrdilnim materialom (kot na primer Term Čatež) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Samougasna, gibka, rebrasta inštalacijska cev RBC, s predvleko, položena v beton oziroma pod ometom, v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (ACF4431) | m1 | 60 |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 16 | m1 | 20 |  | 0 |  |  | 0
| Vgradna razvodnica s privijačenjem pokrova z možnostjo plombiranja, p/o, ip40, 520x260x120mm (gewiss gw48211)-TK1,2 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve in označevanje komunikacijskih vtičnic ter izdaja merilnih listin | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Avtomatsko javljanje požara |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Požarna centrala-analogna adresna naprava; v skladu z EN 54; z eno zanko, kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 5A, UPMO in CPMO. Modularno dodajanje do treh LIMO-Ap, štiri LIMO-Ko ali VIMO module, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Vezava v mrežo do 16 central / oddaljenih prikazovalnikov (Kot na primer Zarja NJP-400A/1, šifra 7350711) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| MODEM MO-01; Za prenos informacij na DC- IDE format (kot na primer Zarja, šifra 3320417) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| AKU baterija 12V 12Ah (kot na primer Zarja, šifra 0041140) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| MRMO 400/GA2000 Baker - Baker; Mrežni modul Baker - Baker (kot na primer Zarja, šifra 2350266) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| OP-400A; Oddaljena prikazovalno upravljalna enota vseh stanj na centrali NJP-400A, napajanje iz centrale, brez mrežnega modula (Kot na primer Zarja, šifra 7350720) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| IZOLATOR XP-95; izolator analogno adresne zanke (kot na primer Zarja, šifra 0017190) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| P IZOLATORJA XP-95; podnožje izolatorja Apollo XP-95 (kot na primer Zarja, šifra 0017209) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| OPT XP-95; Adresni opticni javljalnik Apollo (kot na primer Zarja, šifra 0017147) | kos | 9 |  | 0 |  |  | 0
| TER XP-95; Adresni termicni javljalnik Apollo (kot na primer Zarja, šifra 0017107) | kos | 1 |  | 0 |  |  | 0
| P XP-95; Podnožje za adresne javljalnike XP-95 Apollo (kot na primer Zarja, šifa 0017208) | kos | 10 |  | 0 |  |  | 0
| RJ XP-95; Adresni rocni javljalnik s pleksi zašcito Apollo (kot na primer Zarja, šifra 3310188) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Oznac. plošca ROCNI JAVLJALNIK; Oznacevalna plošca RJ 125x125 (kot na primer Zarja, šifra 0017400) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| SQMA adresna sirena z izolatorjem; Adresna alarmna elektronska sirena z izolatorjem; 55-91dB; 9 mA; vgradnja v podnožje javljalnika XP-95, ali samostojno s pokrovckom (kot na primer Zarja, šifra 0018121) | kos | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Oznac. plošca SIRENA; Oznacevalna plošca HUPA 125x125 (kot na primer Zarja, šifra 0017401) | kos | 1 |  | 0 |  |  | 0
| AV-618 adresni vmesnik; Eno kanalni VHODNO-IZHODNI krmilni vmesnik s 3A relejskim izhodom in vhodom za priklop brezpotencialnih kontaktov (kot na primer Zarja, šifra 3335008) | kos | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Stikalo SOS S-90, SOS adresno potezno stikalo za kopalniško SOS signalizacijo | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Adresni svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim enostranskim napisom "SOS" in vgrajeno sireno, stenska montaža, vgrajen enokanalni vmesnik za krmiljenje svetlobnega napisa in zvočne sinalizacije, 12V DC - 24V DC | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom; za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le teh, z vgrajenim adresnim optičnim javljanikom Apollo, OPT Soteria | kos |  |  | 0 | 2 |  | 0
| Evakuacijski terminal za izhod v sili kot tip GEZE TZ 320 SN AP | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Oznac. plošca 55x30mm; Lokacijsko oznacevalne tablice, dimenzij 55×30mm, rdece barve z belo vgraviranimi oznakami (kot na primer Zarja, šifra 7301006) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Telekomunikacijski instalacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev, Iy(st)y 2x2x0,8mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Vodnik požarne javljalne linije E30 J Y(ST)Y 2x2x0,8mm2 (EL6294) | m1 | 150 |  | 0 |  |  | 0
| Vodnik za napajanje vmesnikov NHXH 3x1,5 mm2 E30 | m1 |  |  | 0 | 240 |  | 0
| Kabel z cu vodniki, signalni, uvlečen v inštalacijsko cev, Liycy 4x1,5mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Samougasna, gibka, rebrasta inštalacijska cev RBC, s predvleko, položena v beton oziroma pod ometom, v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (ACF4431) | m1 | 240 |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 16 | m1 | 70 |  | 0 |  |  | 0
| Dobava in vgradnja centralne naprave; Vgradnja centralne naprave, adresiranje in oznacevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spušcanju sistema v pogon, prevozni stroški | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava programa za požarni sistem | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Izobraževanje požarnega sistema; šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Pregled požarnega javljanja; Stroški in organizacija preizkusa JAVLJANJA POŽARA s strani pooblašcene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Sodelovanje pri pregledu požar. sist.; Sodelovanje naših serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE POŽARA | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa JAVLJANJA POŽARA s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Video nadzor |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Snemalnik za snemanje 8 IP/megapixel kamer z 6 TB diskovja (RAID), SSD 60 Gb SISTEMSKI hdd, SNEMANJE DO 32 mb/S, snemanje do 32 kamer, do 30 fps, Intel Xenon 3.1 GHz 4 jedrni procesor. Spomin DDR3-SDRAM 16GB, 2 x Gigabit ethrnet, 1x VGA, 1xDVD-RW, 2 x 1TB diska v RAID-1 načinu (sistem), 4 DIMM reže, razširljiv do max 32 GB. Snealnik omogoča oddaljen dostop do vitalnih funkcij delovanja strežnika tudi ko operacijski sistem na strežniku ne deluje ter možnost prenosa vseh alarmov prikaza napak na sistemu kot so izpad kamere, napaka na hardwarski opremi, napaka na disku. RAIL-KIT za montažo v rack omaro | kos |  |  | 0
| Programska oprema za snemanja IP kamer; licenca za 8 kamer | kpl |  |  | 0
| Lokalna nadzorna postaja / osebni namizni računalnik CPU: Intel Core i7-6700 8 MB,4C/8T RAM: 16 GB DDR3; HDD: 512GB SSD; DVD+/-RW DL; OHIŠJE: STOLP (pokončno/ležeče), napajalnik 320W; VGA: integrirana Intel HD 4600 Povezave: 10/100/1000 Mb/s mrežna kartica brezžična tipkovnica + miška + video monitor 24" Windows 10 Professional | kos |  |  | 0
| Snemalnik za snemanje 8 IP/megapixel kamer z 6 TB diskovja (RAID), SSD 60 Gb SISTEMSKI hdd, SNEMANJE DO 32 mb/S, snemanje do 32 kamer, do 30 fps, kot tip HIKVISION DS-7616-E2/A | kos |  |  |  | 1 |  | 0
| 8 Port Fast Ethernet Web POE Switch; kot tip HIKVISION tip: DS-3E1310P-E | kpl |  |  |  | 1 |  | 0
| Trdi disk WD Purple 6TB 3,5" SATA3 64 MB IntellPower | kos |  |  |  | 1 |  | 0
| Lokalna nadzorna postaja / osebni namizni računalnik CPU: Intel Core i7-6700 8 MB,4C/8T RAM: 16 GB DDR3; HDD: 512GB SSD; DVD+/-RW DL; OHIŠJE: STOLP (pokončno/ležeče), napajalnik 320W; VGA: integrirana Intel HD 4600 Povezave: 10/100/1000 Mb/s mrežna kartica brezžična tipkovnica + miška + video monitor 24" Windows 10 Professional | kos |  |  |  | 1 |  | 0
| Zunanja HD 1080P Bullet Kamera 4Mp z 90dB WDR, in pametnim IR illuminatorjem. Vremensko odporna IP66, varifokalni objektiv 3-9mm , le PoE (IEEE802.3af),+50C -30C, DEPA, Easy Focus, Easy Zoom, ONVIF kot tip: HIKVISION DS-2CD204300-I | kos
| Monitor LED 24; zaslon: 24"; Diagonala: 61,0cm (24") ločljivost FULL HD 1920x1080 (16:9), odzivni čas; 3 ms, priklop; VGA, DVI, HDMI,…, Svetilnost: 250 cd/m2, Barvni spekter: 16.7M | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Zunanja HD 1080P Bullet Kamera 4Mp z 90dB WDR, in pametnim IR illuminatorjem. Vremensko odporna IP66, varifokalni objektiv 3-9mm , le PoE (IEEE802.3af),+50C -30C, DEPA, Easy Focus, Easy Zoom, ONVIF | kos |  |  | 0 | 6 |  | 0
| 24-portni patch panel 19", 24 x RJ 45 | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Kabel FTP CAT6A 4x2xAWG 24 | m |  |  | 0 | 420 |  | 0
| PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m |  |  | 0 | 370 |  | 0
| Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod | kpl |  |  | 0 | 6 |  | 0
| Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl |  |  | 0 | 1 |  | 0
0
0
| Kamera barvna, zunanja, dnevno nočna, AVC871, 1/3",350TVL, 0,3Lx, IR osvetlitev, z zaščitnim ohišjem | kos
| Nosilec za zunanje ohišje | kos |  |  | 0
| Objektiv TG5Z8513/R31 z avtomatsko nastavljivo zaslonko in nastavitev goriščnice8,5-40mm | kos |  |  | 0
| Ohišje za zunanjo montažo z grelcem in termostatom, dolžine 300mm | kos |  |  | 0
| Digitalni video shranjevalnik, 8 kanalna snemalna naprava C_MODVVR08, MPEG4 kompresija, hitrost snemanja 50 slik na sek., vgrajena mrežna kartica | kos |  |  | 0
| LCD Monitor 19" | kos |  |  | 0
| Tipkovnica | kos |  |  | 0
| Miška Wheel Mouse 3D PS/2 | kos |  |  | 0
| BNC konektor za kabel RG59 - za krimapanje HIDU B111 | kos |  |  | 0
| Transformator 24V 1,5A TR24-2 | kos |  |  | 0
| Napajalnik 12V, 600/1000mA | kos |  |  | 0
| Koaksialni kabel 20,4db/800mhz/100m 6,2mm >70 art. Eco190, uvlečen v inštalacijsko cev | m1 |  |  | 0
| Kabel NYY-J 3x1,5mm2, uvlečen v zaščitno inštalacijsko cev | m1 |  |  | 0
| Samougasna, gibka, rebrasta inštalacijska cev RBC, s predvleko, položena v beton oziroma pod ometom, v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (ACF4431) | m1 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 16 | m1 |  |  | 0
| Testiranje, zagon in poskusno obratovanje, programiranje,.. | kpl |  |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Ozvočenje |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Hi-fi sistem predprostora poročne dvorane, MHC-EC68USB - Hi fi sistem z RA sprejemnikom, kas. CD/mp-3 predvajalnikom na 3 CD, USB predvajalnikom, parom zvočnikov, daljincem (kot na primer SEA Sežana) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Hi-fi sistem SPREJEMA-PRITLIČJE, MHC-EC68USB - Hi fi sistem z RA sprejemnikom, kas. CD/mp-3 predvajalnikom na 3 CD, USB predvajalnikom, ŠTIRIMI ZVOČNIKIi nadometne izvedbe komplet s konzolami, daljincem (kot na primer SEA Sežana) | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Avdio sistem poročne dvorane- SNO1115 mikser-ojačevalnik 2x50W, vhodi za 2 mikrofona, tun. , CD, Rač., AUX, namizna izvedba (kot na primer SEA Sežana) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Avdio sistem poročne dvorane - DV-350-k1 CD/mp-3 predvajalnik, namizni (kot na primer SEA Sežana) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Avdio sistem poročne dvorane - PU901L UHF kravatni brezžični mikrofon (kot na primer SEA Sežana) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Avdio sistem poročne dvorane - MR55S dvosistemski Hi-Fi zvočnik 60W/4 Ohm, s konzolo za zid (kot na primer SEA Sežana) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski kabel za zvočnike SCY 2x1,5mm2, uvlečen v zaščitno inštalacijsko cev | m1 | 100 |  | 0 |  |  | 0
| Montaža zvočnikov | kos | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Samougasna, gibka, rebrasta inštalacijska cev RBC, s predvleko, položena v beton oziroma pod ometom, v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (ACF4431) | m1 | 70 |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 16 | m1 | 30 |  | 0 |  |  | 0
| Dostava, montaža opreme na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, zagon, nastavitve, poučitev uporabnika, dokumentacija | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Domofonska inštalacija |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Zunanji vhod - 1 poziv: (MD23 pozivna enota z 3-mi gumbi -osvetljeni napisi, MD30 mikrozvočnik, MD10 enota za mikrozvočnik, MD72 nadometno ohišje za vgradnjo modulov, MD82 protidežni nadstrešek) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| PRS240 napajalnik s tonskim pozivom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| PT510W notranji zidni domofon s tipko za odpiranje el. ključavnice,elektronsko zvonenje | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| SE12 - električna ključavnica za montažo na okvir vrat | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Kabel NYM-J 3x1,5mm2, uvlečen v zaščitno inštalacijsko cev | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Telekomunikacijski instalacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev, Iy(st)y 4x2x0,8mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Samougasna, gibka, rebrasta inštalacijska cev RBC, s predvleko, položena v beton oziroma pod ometom, v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (ACF4431) | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 16 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Pravokotna doze za vgradnjo 200x100x50mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Pravokotna doze za vgradnjo 150x150x50mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Protivlomna naprava |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Protivtomna centrala 120, 8 sektorjev, maks. 128 con, žičnih ali brezžičnih, 9 žičnih con na centrali, 150 uporabniških kod, spomin za 254 dogodkov, urniki. vgrajen pozivnik za prenos stanj na VNC po analogni tel. tiniji, sabotirno varovana, 12Vdc (na primer ADEMCO, tip VISTA) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Akumutator 12V, 7.2 Ah | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Dodatni napajalnik 12Vdc / 3A | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Dodatno kovinsko ohišje za akumutatorje, ekspanderje,. | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Transformator za vlomne centrale ADEMCO | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Adresabilna dvovrstična alfanumerična tipkovnica, z LCD prikazovalnikom, 16 znakov v vrstici, SLO komentarji, rokovanje in nadzor več sektorjev (kot na primer ADEMC0, tip 6164,) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Adresabilni razširitveni modul za 8 con, kot na primer ADEMCO, tip 4208U, za centrati VISTA 120 in VISTA 250) | kos | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Pasivni lR senzor gibanja, DSC, tip LC-100 Pl, domet 18m, 90˚, nezaznavanje hišnih živali do 25 kg | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Stropni/zidni nosilec za senzorje serije | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Zunanja sirena z bliskavicoo z rezervnim napajanjem brez akumutatorja | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Akumutator 12V, 1.2 Ah (za zunanje sirene) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Samougasna, gibka, rebrasta inštalacijska cev RBC, s predvleko, položena v beton oziroma pod ometom, v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (ACF4431) | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Alarmni kabel LiCY 2x0,5+4x0.22mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 16 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Drobni in potrošni material | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Razdelilniki |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem razdelilniku upoštevati poleg navedenega tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov OPOMBA: (samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe) - izdelavo vseh kabelskih označb, - kabelske uovdnice, - zatesnjevanje kabelskih uvodnic, - zbiralke, - podporne izolatorje, - zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, - ves vezni material, - POK korita za polaganje kablov, - ves pritrdilni in drobni montažni material, - vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, - puščanje prostora za dodatno namestitev opreme, - nameščanje enepolnih shem v razdelilnike, - namestitev ročk za izvlačenje varovalk, - namestitev žepov za nemstitev shem, - priklop in testiranje kablov, - vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon, - tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke - izvajalec del mora prekontrolirati vse dimenzije na terenu in vgrajene opreme in jih uskladiti pri izvedbi razdelilca |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Razdelilnik RG |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 3-vrstna z 24poli - 620x550x110 mm, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Izdelava utorov - za razdelilnike v kamen | kpl |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Prostostoječa stikalna razdelilna omarica, kovinska, 800x1200x300mm, (kot na primer Schrack, tip ks, šifra ks128030) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Cilindrična ključavnica s ključi | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Prirobnica z vtis | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Uvodnica PG21 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Uvodnica PG29 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Uvodnica PG36 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Prenapetostna zaščita razreda I-II/B, zmogljivost 20kA (10/380μs), zaščitna raven 4kV, TN-S, 3+0, 255V AC, za vgradnjo na din letev, komplet z podnožjem in izolirnim četvernim mostičkom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Varovalčni ločilnik TYTAN II, 63A 3P., z varovalnimi taljivimi vložki | kos |  |  | 0 | 8 |  | 0
| Vrstna vijačna sponka 35mm2 | kos |  |  | 0 | 4 |  | 0
| Vrstna vijačna sponka 25mm2 | kos |  |  | 0 | 3 |  | 0
| Vrstna vijačna sponka 16mm2 | kos |  |  | 0 | 9 |  | 0
| Vrstna vijačna sponka 10mm2 | kos |  |  | 0 | 6 |  | 0
| Vrstna vijačna sponka 6mm (schrack, tip cbd.6,šifra ik101004) | kos |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Vijačne sponke-zaključna ploščica 35 | kos |  |  | 0 | 2 |  | 0
| Vijačne sponke-zaključna ploščica 16 | kos |  |  | 0 | 2 |  | 0
| Vijačne sponke-zaključna ploščica 6 | kos |  |  | 0 | 4 |  | 0
| Nosilna letev NVS16 | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Nosilec PEN zbiralke 16mm | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Nosilec PEN zbiralke 10mm | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Zbiralka PEN 16mm2 | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Zbiralka PEN 10mm2 | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M4 | kos |  |  | 0 | 20 |  | 0
| vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M6 | kos |  |  | 0 | 20 |  | 0
| vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M10 | kos |  |  | 0 | 4 |  | 0
| vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M16 | kos |  |  | 0 | 2 |  | 0
| Kanal za ožičenje 80x80mm, 2m | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Vodnik z PVC izolacijo H07V-K 1x25mm2 | m1 |  |  | 0 | 10 |  | 0
| Kabelski čevelj gnetljivi Cu 25mm/8fi | kos |  |  | 0 | 50 |  | 0
| Označitev razdelilca, napisne ploščice, enopolna shema | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Meritve in pregled razdelilnika z izdajo ustreznih izjav | kpl |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Vezava razdelilnika | ur |  |  | 0 | 10 |  | 0
| Priklop razdelilnika | ur |  |  | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Zbiralka trajna za omrežje TN-C | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Odklopnik MC1 125A, 400V z možnostjo daljinskega krmiljenja (kot na primer Schrack, tip mc1, šifra mc112131) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Pribor za odklopnik MC1, napetostni sprožilnik 208-250V, (kot na primer Schrack, tip mc199744) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Pribor za odklopnik MC1, stikalni element RMQ titan, pomožni zapiralni kontakt (kot na priemr Schrack, tip mm216376) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Gobasto zaskočno tipkalo RMQ titan, za izklop v sili, deblokada s ključem (kot na primer Schrack, tip mm21879) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Univerzalni nosilec zbiralk z zunanjo priključitvijo, 3 polni, zbiralni sistem WR (kot na primer Schrack, tipwr, šifra si015000) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Prekritje VMS (kot na priemr Schrack, tip WSM, šifra si011390) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Sponka priklopna.reiter 35-120mm (kot na primer Schrack SI012430--) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Prekritje končno za SI 015000 (kot na priemr Schrack, šifra SI015730-) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Baker ploščati 30x5mm 1,4kg/m | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izolator podporniI IS108 M8 (kot na primer Schrack IK011032-A) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Varovalčni ločilnik NH000, 120A, z varovalnimi taljivimi vložki | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vrstna vijačna sponka 35mm2 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vrstna vijačna sponka 25mm2 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vrstna vijačna sponka 16mm2 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vrstna vijačna sponka 10mm2 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vijačne sponke-zaključna ploščica 35 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vijačne sponke-zaključna ploščica 16 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vijačne sponke-zaključna ploščica 6 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Nosilna letev NVS16 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Nosilec PEN zbiralke 16mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Nosilec PEN zbiralke 10mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Zbiralka PEN 16mm2 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Zbiralka PEN 10mm2 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M4 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M6 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M10 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M16 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Kanal za ožičenje 80x80mm, 2m | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vodnik z PVC izolacijo H07V-K 1x25mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Kabelski čevelj gnetljivi Cu 25mm/8fi | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Označitev razdelilca, napisne ploščice, enopolna shema | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve in pregled razdelilnika z izdajo ustreznih izjav | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Vezava razdelilnika | ur |  |  | 0 |  |  | 0
| Priklop razdelilnika | ur |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Razdelilnik R1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 590x770x136mm, štirivrstna, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 3-vrstna z 24poli - 620x550x110 mm, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Izdelava utorov - za razdelilnike v kamen | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II/C, zmogljivost 20kA (8/20μs), zaščitna raven 1,4kV, TN-S, 4+0, 255V AC, za vgradnjo na din letev, komplet z podnožjem in izolirnim četvernim mostičkom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Glavno ločilno stikalo za vgradnjo na din letev, 63A, 3p, nazivna napetost 230/400V AC, 50/60Hz, izolacijska napetost Ui=440V AC, udarna napetost Uimp=4kV (1,2/50μs) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok FID 40/0,3A, 10kA, tipa A | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike C10A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B10A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike C16A, 1p, 6kA | kos | 2 |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B16A, 3p, 6kA | kos | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Kombinirano zaščitno stikalo KZS 16/0,03A | kos |  |  | 0 | 3 |  | 0
| Impulzno stikalo za vgradnjo na din letev, 16A, 230V, 1no (schrack, šifra lq611230) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Cu zbiralka za inštalacijske odklopnike, 80A, 3P, 16mm2 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Označitev razdelilca, napisne ploščice, enopolna shema | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve in pregled razdelilnika z izdajo ustreznih izjav | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Vezava razdelilnika | ur |  |  | 0 |  |  | 0
| Priklop razdelilnika | ur |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Razdelilnik R2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 590x770x136mm, štirivrstna, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 4-vrstna z 24poli - 770x550x110 mm, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Izdelava utorov - za razdelilnike v kamen | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II/C, zmogljivost 20kA (8/20μs), zaščitna raven 1,4kV, TN-S, 4+0, 255V AC, za vgradnjo na din letev, komplet z podnožjem in izolirnim četvernim mostičkom | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Glavno ločilno stikalo za vgradnjo na din letev, 63A, 3p, nazivna napetost 230/400V AC, 50/60Hz, izolacijska napetost Ui=440V AC, udarna napetost Uimp=4kV (1,2/50μs) | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok FID 40/0,3A, 10kA, tipa A | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike C10A, 1p, 6kA | kos | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B10A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B16A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0 |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike C16A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0 | 13 |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B16A, 3p, 6kA | kos | 3 |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B20A, 3p, 6kA | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Kombinirano zaščitno stikalo KZS 16/0,03A | kos |  |  | 0 | 6 |  | 0
| Impulzno stikalo za vgradnjo na din letev, 16A, 230V, 1no (schrack, šifra lq611230) | kos | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Cu zbiralka za inštalacijske odklopnike, 80A, 3P, 16mm2 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Označitev razdelilca, napisne ploščice, enopolna shema | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve in pregled razdelilnika z izdajo ustreznih izjav | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Vezava razdelilnika | ur | 4 |  | 0 |  |  | 0
| Priklop razdelilnika | ur | 4 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Razdelilnik R3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 590x920x136mm, štirivrstna, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 3-vrstna z 24poli - 620x550x110 mm, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Izdelava utorov - za razdelilnike v kamen | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II/C, zmogljivost 20kA (8/20μs), zaščitna raven 1,4kV, TN-S, 4+0, 255V AC, za vgradnjo na din letev, komplet z podnožjem in izolirnim četvernim mostičkom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Glavno ločilno stikalo za vgradnjo na din letev, 63A, 3p, nazivna napetost 230/400V AC, 50/60Hz, izolacijska napetost Ui=440V AC, udarna napetost Uimp=4kV (1,2/50μs) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok FID 40/0,3A, 10kA, tipa A | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike C10A, 1p, 6kA | kos | 4 |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B10A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B16A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike C16A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0 | 10 |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B16A, 3p, 6kA | kos |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Kombinirano zaščitno stikalo KZS 16/0,03A | kos |  |  | 0 | 4 |  | 0
| Impulzno stikalo za vgradnjo na din letev, 16A, 230V, 1no | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Inštalacijski kontaktor 25A, 4Z, 230V, AC1, 4kW, za montažo na din letev | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Stikalo 1-0, 16A, 230V, 1p, 1Z, za vgradnjo na din letev | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Časovni rele z zakasnitvijo izklopa, 230V, 16A, | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Cu zbiralka za inštalacijske odklopnike, 80A 3P 16mm2 TE=18mm (schrack, šifa iss990114) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Označitev razdelilca, napisne ploščice, enopolna shema | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve in pregled razdelilnika z izdajo ustreznih izjav | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Vezava razdelilnika | ur |  |  | 0 |  |  | 0
| Priklop razdelilnika | ur |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Razdelilnik R4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 590x470x136mm, štirivrstna, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 3-vrstna z 24poli - 620x550x110 mm, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Izdelava utorov - za razdelilnike v kamen | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II/C, zmogljivost 20kA (8/20μs), zaščitna raven 1,4kV, TN-S, 4+0, 255V AC, za vgradnjo na din letev, komplet z podnožjem in izolirnim četvernim mostičkom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Glavno ločilno stikalo za vgradnjo na din letev, 63A, 3p, nazivna napetost 230/400V AC, 50/60Hz, izolacijska napetost Ui=440V AC, udarna napetost Uimp=4kV (1,2/50μs) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok FID 40/0,3A, 10kA, tipa A | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike C10A, 1p, 6kA | kos | 7 |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B16A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B10A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike C16A, 1p, 6kA | kos | 9 |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B16A, 3p, 6kA | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Kombinirano zaščitno stikalo KZS 16/0,03A | kos |  |  | 0 | 5 |  | 0
| Impulzno stikalo za vgradnjo na din letev, 16A, 230V, 1no | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Inštalacijski kontaktor 25A, 4Z, 230V, AC1, 4kW, za montažo na din letev | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Stikalo 1-0, 16A, 230V, 1p, 1Z, za vgradnjo na din letev | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Časovni rele z zakasnitvijo izklopa, 230V, 16A, | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Cu zbiralka za inštalacijske odklopnike, 80A 3P 16mm2 TE=18mm (schrack, šifa iss990114) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Označitev razdelilca, napisne ploščice, enopolna shema | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve in pregled razdelilnika z izdajo ustreznih izjav | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Vezava razdelilnika | ur |  |  | 0 |  |  | 0
| Priklop razdelilnika | ur |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Razdelilnik R5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 590x920x136mm, štirivrstna, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 3-vrstna z 24poli - 620x550x110 mm, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Izdelava utorov - za razdelilnike v kamen | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II/C, zmogljivost 20kA (8/20μs), zaščitna raven 1,4kV, TN-S, 4+0, 255V AC, za vgradnjo na din letev, komplet z podnožjem in izolirnim četvernim mostičkom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Glavno ločilno stikalo za vgradnjo na din letev, 63A, 3p, nazivna napetost 230/400V AC, 50/60Hz, izolacijska napetost Ui=440V AC, udarna napetost Uimp=4kV (1,2/50μs) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok FID 40/0,3A, 10kA, tipa A | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike C10A, 1p, 6kA | kos | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B10A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B16A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike C16A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0 | 16 |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike B10A, 3p, 6kA | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Impulzno stikalo za vgradnjo na din letev, 16A, 230V, 1no | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Inštalacijski kontaktor 25A, 4Z, 230V, AC1, 4kW, za montažo na din letev | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Stikalo 1-0, 16A, 230V, 1p, 1Z, za vgradnjo na din letev | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Časovni rele z zakasnitvijo izklopa, 230V, 16A, | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Cu zbiralka za inštalacijske odklopnike, 80A 3P 16mm2 TE=18mm (schrack, šifa iss990114) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Označitev razdelilca, napisne ploščice, enopolna shema | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve in pregled razdelilnika z izdajo ustreznih izjav | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Vezava razdelilnika | ur |  |  | 0 |  |  | 0
| Priklop razdelilnika | ur |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Razdelilnik R6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 3-vrstna z 24poli - 620x550x110 mm, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Izdelava utorov - za razdelilnike v kamen | kpl |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Prenapetostna zaščita razreda II/C, zmogljivost 20kA (8/20μs), zaščitna raven 1,4kV, TN-S, 4+0, 255V AC, za vgradnjo na din letev, komplet z podnožjem in izolirnim četvernim mostičkom | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Glavno ločilno stikalo za vgradnjo na din letev, 63A, 3p, nazivna napetost 230/400V AC, 50/60Hz, izolacijska napetost Ui=440V AC, udarna napetost Uimp=4kV (1,2/50μs) | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok FID 40/0,3A, 10kA, tipa A | kos |  |  | 0 | 2 |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike C10A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0 | 15 |  | 0
| Instalacijski odklopnik karakteristike C16A, 1p, 6kA | kos |  |  | 0 | 13 |  | 0
| Kombinirano zaščitno stikalo KZS 16/0,03A | kos |  |  | 0 | 2 |  | 0
| Impulzno stikalo za vgradnjo na din letev, 16A, 230V, 1no (schrack, šifra lq611230) | kos |  |  | 0 | 2 |  | 0
| Cu zbiralka za inštalacijske odklopnike, 80A, 3P, 16mm2 | kos |  |  | 0 | 2 |  | 0
| Označitev razdelilca, napisne ploščice, enopolna shema | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Meritve in pregled razdelilnika z izdajo ustreznih izjav | kpl |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Vezava razdelilnika | ur |  |  | 0 | 8 |  | 0
| Priklop razdelilnika | ur |  |  | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Razdelilnik R KO-tg (talno gretje klet) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Upravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Podometna razdelilna omarica, kovinska, iz poliestersko prašno lakirane jeklene pločevine 360x470x135mm, dvovrstna, razred I, U=240/415V AC, 125A, IP3x, kompet z zidno kadjo, PE in N zbiralko, vrati, kjučavnico in pritrdilnim materialom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - za razdelilnike v opeko | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Stikalna in zaščitna oprema (kot na primer Egro Zorman) | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektronski temperaturni regulator za monzažo v stikalni blok, s talnim tipalom (kot na prime Ergo Zorman) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izvedba talne grelne instalacije na pripravljeno armaturno mrežo pred betonažo estriha za dva prostora 45m2 in 35m2 z močjo 60W/m2, za vzdrževanje prostorske temperature 10°C in tlaka 15°C (kot na primer Ergo Zorman) | m2 |  |  | 0 |  |  | 0
| Vgradna p/o razvodnica za zidane stene, s pokrovom, ip40, 118x96x70mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Kabli polaganje v že položene cevi ali instalacijske kanale NYM-J 3x2,5mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Telekomunikacijski instalacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev, Iy(st)y 3x2x0,6mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Samougasna, gibka, rebrasta inštalacijska cev RBC, s predvleko, položena v beton oziroma pod ometom, v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (ACF4431) | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Označitev razdelilca, napisne ploščice, enopolna shema | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve in pregled razdelilnika z izdajo ustreznih izjav | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Vezava razdelilnika | ur |  |  | 0 |  |  | 0
| Priklop razdelilnika | ur |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Razsvetljava |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni strošek |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - Dobava in montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno inštalacijo - Spuščanje sistema v pogon - Šolanje uporabnika - Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije - Prevozi in transportni stroški - Drobni in vezni material - Nepredvideni stroški po vpisu v gradbeni dnevnik, obračun po dejanskih stroških. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| E1- Reflektor, 230V napajanje brez napajalnika/predstikalne naprave, prašno lakiran aluminij, aluminijast reflektor, horizontalni obrat 350°, vertikalni nagib 90°, Flood 40⁰ optika, življenjska doba 50.000h (kot na primer Molto Luce Shopstar AC 608-62501845ng2) | kos | 68 |  | 0 |  |  | 0
| E2- Reflektor, LED 23W, 3000K, 2030lm, High voltage LED, 230V napajanje brez napajalnika/predstikalne naprave, prašno lakiran aluminij, aluminijast reflektor, spot 19⁰ optika, življenjska doba 50.000h, (kot na primer Molto Luce Shopstar AC 608-62501245ng2) | kos | 18 |  | 0 |  |  | 0
| Viseče tračnice - 3 tokokrogi - BELE BARVE |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 4m tračnica (kot na primer Molto Luce NOA 208-19104403) | kos |  |  | 0 | 15 |  | 0
| 3m tračnica (kot na primer Molto Luce NOA 208-19104303) | kos | 3 |  | 0 |  |  | 0
| 2m tračnica (kot na primer Molto Luce NOA 208-19104203) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| 1m tračnica (kot na primer Molto Luce NOA 208-19104103) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| 3-fazni napajalnik končni 208-19170123 | kos | 10 |  | 0 |  |  | 0
| Linijski vezni element 208-19170213 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Končnik 208-19170413 | kos | 11 |  | 0 |  |  | 0
| Obešala L=1500mm | kos | 59 |  | 0 |  |  | 0
| E2-Viseča svetilka, 1XE27 max. 200W, belo ročno pihano opalno steklo, dimenzije: fi 400mm, dolžina obešala 2050mm, Material: prašno lakiran aluminij, steklo, LED sijalka 10W, 3000K vključena (kot na primer Bega Limburg 45489.1) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E3- Stropna svetilka PD LED 65W, LED 65W, IP65, 4000K, Philips elektronske komponente, L80=50.000h, opalni akrilni difuzor, PC ohišje, dolžina 1200mm, Inox sponke za pritrditev difuzorja (kot na primer Ecolight Low bay) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E4- Vgradnii LED panel LED, 40W, 3600lm, IP40, 4000K, 600x600mm, Philips elektronske komponente, komplet z priborom za montažo v knauf (kot na primer Ecolight Sky) | kos | 29 |  | 0 |  |  | 0
| E5- Stropna svetilka LED 45W CRI>90, LED 45W, IP65, 4000K, Philips elektronske komponente, L80=50.000h, opalni akrilni difuzor, PC ohišje, CRI>90, dolžina 1500mm, Inox sponke za pritrditev difuzorja (kot na primer Ecolight Low bay ZL) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E6- Viseča svetilka LED 55W, 4000K, direkt/indirekt 60/40, mikroprizmatičen, akrilni difuzor brez bleščanja, belo alu ohišje, 5250lm, DALI napajalnik/predstikalna naprava (kot na primer Fagerhult Appareo 11071-402) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E7-Viseča svetilka, 1XE27 max. 200W, belo ročno pihano opalno steklo, dimenzije: fi 400mm, dolžina obešala 2050mm, Material: prašno lakiran aluminij, steklo, LED sijalka 12W, 2700K vključena (kot na primer Bega Limburg 45489.1); | kos |  |  | 0 | 7 |  | 0
| E8-Viseča svetilka LED 40W, 3000K, 3900lm, direkt, Alu profil dimenzij 2259x76x90mm, bela barva, mikroprizmatični difuzor, bela barva (kot na primer Molto Luce Log out 2 628-440045mp,) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E9- Vgradni LED panel, LED 17W, 4000K, 1100lm, opalni difuzor, IP44, Dimenzije: fi 300mm, bela barva (kot na primer Molto Luce Moon 643-j300nw) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E10- Nadgradna stenska/stropna svetilka LED 11,3W, 1200lm, 3000K, IP65, opalni akrilni difuzor, ohišje iz prašno lakiranega aluminija, črna barva, Dimenzije: fi 290mm x 90mm, zamenljiv Osram LED modul, življenjska doba 50.000h (kot na primer Norlys Bornholm 541) | kos | 11 |  | 0 |  |  | 0
| E11- Stenska svetilka 1xE27, IP44, črna barva, dimenzije: 300x190x110mm, material: prašno lakiran aluminij, steklo, dekorativna LED sijalka "žarilna nitka" vključena (kot na primer Norlys Lofoten 1940B) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E12- Viseča svetilka, 1xE27 IP55 črna barva, Dimenzije: fi 275 mm, dolžina verige-obešala 1000mm, material: prašno lakiran aluminij, steklo, dekorativna LED sijalka "žarilna nitka" vključena (kot na primer Norlys Karlstad 230A/B) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E13- Stenska nadgradna svetilka za osvetljevanje slik, LED 10W, 3000K, 600lm, IP 54, opalni akrilni difuzor, ohišje iz prašno lakiranega aluminija, barva bela, dimenzije: fi 90mm, dolžina konzole 388mm, vrtenje 350°, nagib 90° (kot na primer Molto Luce Levi AC 611-110195) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E14- lestenec, kovinski, 6x100W, žarnica 1A60 (obstoječi kroparski) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E14/1- Lestenc L-18/6 (kot na primer UKO umetno kovinarska obrt Kropa, šifra 002046) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E14/2- Lestenc L-3 makarovič (kot na primer UKO umetno kovinarska obrt Kropa, šifra 021230) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E14/3- Lestenc L-13 (kot na primer UKO umetno kovinarska obrt Kropa, šifra 002004) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E14/4- Lestenc L-18/4 (kot na primer UKO umetno kovinarska obrt Kropa, šifra 002045) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E14/5- Lestenc L-55 (kot na primer UKO umetno kovinarska obrt Kropa, šifra 021260) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E14/6- Namizna svetilka L-40N (kot na primer UKO umetno kovinarska obrt Kropa, šifra 021260) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E18- Ladijska svetilka 1x100W, ip54, z zaščitno mrežo, žarnica 1A60 (LADS01) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E20- Fluo.svet.stenska 1x18W (II.class Lival practical 18a1x18W13141006) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E18-STENSKO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO, zunanjih dimenzij 575mm, 36mm, 65mm. Ohišje iz aluminija, prašno barvano bele barve, opalni PMMA difuzor. Svetilo ima integrirano LED vezje s skupno močjo 10W, svetlobnim izpustom 930lm, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI 80 in zaščito IP20. Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Enakovredno ali boljše kot: Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A++ Proizvajalec: ISITECO Tip: COMBILITE® LED | kos |  |  | 0 | 10 |  | 0
| E26- Obstoječa razsvetljava | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E21 = Z2-LED varnostna svetilka s 3 ali 8 urno avtonomijo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -0oC do + 30oC. Stenska ali stropna montaža. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 1W. Integriran brezžični modul omogoča navezavo svetilke brez kabliranja na SC CMR kontrolnik. Možnost določitve trajnega in pripravnega spoja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. (kot na primer Tip: din-Sicherheitstechnik; BASICsc-LED RZ1/SL SMR 1-3h) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E21 = Z2-LED Svetilka za zasilno razsvetljavo nadgradna montaža, z UNIVERZALNO OPTIKO 2W LED 270lm PREMIUM, s funkcijo samodejnega nadzora delovanja AUTOTEST, zaščitna stopnja IP65, avtonomija baterije 1h, z LIFEPO baterijo, funkcija TRAJNEGA (Maintained/SA) ali PRIPRAVNEGA (Non Maintained/SE) spoja, v beli barvi kot tip AVEX AX N ali enakovredna | kos
| E21 = Z3-LED varnostna svetilka s 3 ali 8 urno avtonomijo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -0oC do + 30oC. Stenska ali stropna montaža. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 1W. Integriran brezžični modul omogoča navezavo svetilke brez kabliranja na SC CMR kontrolnik. Možnost določitve trajnega in pripravnega spoja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. (kot na primer Tip: din-Sicherheitstechnik; BASICsc-LED RZ1/SL SMR 1-3h) | kos |  |  |  | 28 |  | 0
| E21 = Z3-LED Svetilka za zasilno razsvetljavo nadgradna montaža, z UNIVERZALNO OPTIKO 2W LED 270lm PREMIUM, s funkcijo samodejnega nadzora delovanja AUTOTEST, zaščitna stopnja IP65, avtonomija baterije 1h, z LIFEPO baterijo, funkcija TRAJNEGA (Maintained/SA) ali PRIPRAVNEGA (Non Maintained/SE) spoja, v beli barvi kot tip AVEX EXIT S ali enakovredna | kos |  |  |  | 28 |  | 0
| E22 = Z1-Piktogramska LED svetilka s 3 ali 8 urno avtonomijo, nadgradna stropna ali stenska montaža, IP 40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Ohišje iz polikarbonata, barva bela - RAL 9003. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 24 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 1W. Integriran brezžični modul omogoča navezavo svetilke brez kabliranja na SC CMR kontrolnik. Možnost določitve trajnega in pripravnega spoja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. (kot na primer Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC-E-SIGN RZ CMR 1-3h) | kos | [5 empty] | 0
| E22 = Z1-Piktogramska LED svetilka Svetilka za zasilno razsvetljavo z dodatno osvetlitvijo navzdol 3W 80lm,PREMIUM ,z AUTOTEST funkcijo,stopnja zaščite IP40,trajanje baterije 1h z LIFEPO baterijo,TRAJNO/PRIPRAVNI spoj,stropna montaža,vidljivost 30m,bele barve s piktogramom INFINITY II AC 2W ,PREMIUM | kos |  |  |  | 28 |  | 0
| Naprava za brezžični centralni nadzor varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. CMR tehnologija omogoča brezžično nadziranje in upravljanje posameznih svetilk brez kabliranja. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta ter omogoča programiranje trajnega in pripravnega spoja. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vgrajen WEB-vmesnik za nadzor preko spleta. Mere VxŠxG 381 mm x 249 mm x 129 mm (kot na primer Sicherheitstechnik; SC 200 NET CMR Garancija na kompletni sistem 6 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca). | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. Opravi pooblaščena oseba proizvajalca | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Inštalacijski material |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni strošek |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Kabli polaganje v že položene cevi ali instalacijske kanale NAYY-J - 4x35mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Kabli polaganje v že položene cevi ali instalacijske kanale FG160R16 - 4x35mm2 | m1 |  |  | 0 | 100 |  | 0
| Kabli polaganje v že položene cevi ali instalacijske kanale NYY-J - 5x25m2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Kabli polaganje v že položene cevi ali instalacijske kanale NYY-J - 5x16mm2 | m1 | 90 |  | 0 |  |  | 0
| Kabli polaganje v že položene cevi ali instalacijske kanale NYY-J - 5x10mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Kabli polaganje v že položene cevi ali instalacijske kanale NYY-J - 5x6mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Kabli polaganje v že položene cevi ali instalacijske kanale NYM-J - 5x4mm2 | m1 | 120 |  | 0 |  |  | 0
| Kabli polaganje v že položene cevi ali instalacijske kanale NYM-J - 3x1,5mm2 | m1 | 1400 |  | 0 |  |  | 0
| Kabli polaganje v že položene cevi ali instalacijske kanale NYM-J - 3x2,5mm2 | m1 | 1900 |  | 0 |  |  | 0
| Kabli polaganje v že položene cevi ali instalacijske kanale NYM-J - 5x1,5mm2 | m1 | 700 |  | 0 |  |  | 0
| Kabli polaganje v že položene cevi ali instalacijske kanale NYM-J - 5x2,5mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Kabel NYY+-J- 5x2,5mm, Kabli polaganje na stene ali stropove, pritrjeni z distančnimi skobami | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava končnikov - "glav" s priklopom nearmirani kabli NN brez ekrana - 4x35mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Kabelski čevelj gnetljivi Al-Cu 35mm/10fi | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski položitveni material,cevi nad omet na skobe s skobami, plastične (PVC) cevi (PN, PT itd.) - notranjega premera do 16 mm | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Samougasna, gibka, rebrasta inštalacijska cev RBC, s predvleko, položena v beton oziroma pod ometom, v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (ACF4431) | m1 | 2800 |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski položitveni material, samougasna, gibka, rebrasta cev, s predvleko, položena pod ometom v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 23mm (ACF4431) | m1 | 160 |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski položitveni material, samougasna, gibka, rebrasta cev, s predvleko, položena pod ometom v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 29mm (ACF4431) | m1 | 190 |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski položitveni material, samougasna, gibka, rebrasta cev, s predvleko, položena pod ometom v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 40mm (ACF4431) | m1 | 80 |  | 0 |  |  | 0
| Instalacijski položitveni material, samougasna, gibka, rebrasta cev, s predvleko, položena pod ometom v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 50mm (ACF4431) | m1 | 60 |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 16 | m1 | 800 |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 23 | m1 | 40 |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 29 | m1 | 20 |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 40 | m1 | 20 |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava utorov - v zid iz kamna, za RBC 40 | m1 | 15 |  | 0 |  |  | 0
| Vrtanje prebojev - kamen, debeiine do 70 cm sveder fi 25 mm | kos | 30 |  | 0 |  |  | 0
| Ostalo razno dodatno,vrtanje prebojev -zid, beton, debeline do 30 cm sveder fi 32 mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Kanal talni, dvoprekatni, zaprti, tkz 190/38 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Talna doza, 6 mestna za estrih; kot tip ETD-6M, pokrov parket | kos |  |  | 0 | 10 |  | 0
| Talna doza IP66, komplet z vtičnico 1x 250V z zaščitnom kontaktom + 1xRJ45, z vgradno dozo, montažno ploščo; komplet z veznim in pritrdilnim materialom, proizvajalec Simon connect tip: KSE15U/23/72 | kos |  |  | 0 | 7 |  | 0
| Talna doza, priklučna 6 mestna za estrih | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Talna doza, priklučna 9 mestna za estrih | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Pribor za vgradnjo v talne doze-vtičnica 16A, 230V, vgradna, trojna, kompelt z dozo in pokrovom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Pribor za vgradnjo v talne doze-vtičnica računalniška UTP6, dvojna, kompelt z dozo in pokrovom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E1-Senzor za svetlobno stikalo IR 180 ̊ - stenska izvedba | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| E2-Senzor za svetlobno stikalo IR 360 - stropna izvedba | kos | 19 |  | 0 |  |  | 0
| Inštalacijsko stikalo, navadno, p/o, 16A/230V, komplet z veznim in montažnim materialom ter z vgradnjo doze (kot na primer Tem Čatež) | kos |  |  | 0
| Inštalacijsko stikalo, menjalno, p/o, 16A/230V, komplet z veznim in montažnim materialom ter z vgradnjo doze (kot na primer Tem Čatež) | kos |  |  | 0
| Inštalacijsko stikalo, križno, p/o, 16A/230V, komplet z veznim in montažnim materialom ter z vgradnjo doze (kot na primer Tem Čatež) | kos |  |  | 0
| Inštalacijsko stikalo-serijsko, p/o, 16A/ 230V, komplet z veznim in montažnim materialom ter z vgradnjo doze (kot na primer Tem Čatež) | kos |  |  | 0
| Inštalacijsko stikalo, potezno z vrvico, p/o, 16A/230V, komplet z veznim in montažnim materialom ter z vgradnjo doze (kot na primer Tem Čatež) | kos |  |  | 0
| Inštalacijsko stikalo, tipkalo, p/o, 16A/230V, komplet z veznim in montažnim materialom ter z vgradnjo doze (kot na primer Tem Čatež) | kos |  |  | 0
| Prižigalni tablo PT1 (kot na primer Tem Čatež) |  |  |  | 0
| doza p/o za 8 modulov | kos |  |  | 0
| nosilni okvir za 8 modulov | kos |  |  | 0
| nosilni okvir za 1 vgradno mesto | kos |  |  | 0
| okrasni okvir | kos |  |  | 0
| vgradno stikalo izmenično, z indikacijo stanja | kos |  |  | 0
| vgradno stikalo navadno, z indikacijo stanja | kos |  |  | 0
| slepi modul -enojni | kos |  |  | 0
| Prižigalni tablo PT2 (kot na primer Tem Čatež) |  |  |  | 0
| doza p/o za 12 modulov | kos |  |  | 0
| nosilni okvir za 12 modulov | kos |  |  | 0
| nosilni okvir za 1 vgradno mesto | kos |  |  | 0
| okrasni okvir | kos |  |  | 0
| vgradno stikalo izmenično, z indikacijo stanja | kos |  |  | 0
| vgradno stikalo navadno, z indikacijo stanja | kos |  |  | 0
| slepi modul -enojni | kos |  |  | 0
| Prižigalni tablo PT3 (kot na primer Tem Čatež) |  |  |  | 0
| doza p/o za 6 modulov | kos |  |  | 0
| nosilni okvir za 6 modulov | kos |  |  | 0
| nosilni okvir za 1 vgradno mesto | kos |  |  | 0
| okrasni okvir | kos |  |  | 0
| vgradno stikalo izmenično, z indikacijo stanja | kos |  |  | 0
| vgradno stikalo navadno, z indikacijo stanja | kos |  |  | 0
| Slepi modul -enojni | kos |  |  | 0
| Prižigalni tablo PT4 (ko tna primer Tem Čatež) |  |  |  | 0
| doza p/o za 8 modulov | kos |  |  | 0
| nosilni okvir za 4 modulov | kos |  |  | 0
| nosilni okvir za 1 vgradno mesto gw32421 | kos |  |  | 0
| okrasni okvir | kos |  |  | 0
| vgradno stikalo navadno, z indikacijo stanja | kos |  |  | 0
| vgradno tipkalo z indikacij ostanja | kos |  |  | 0
| Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do sedmih stikal skupaj, zaščita vsaj IPx1. Barva okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta. Proizvajalec: kot Tem Čatež Soft ali enakovredno |  |  |  | 0 |  |  | 0
| tipkalo | kos |  |  | 0 | 11 |  | 0
| navadno | kos |  |  | 0 | 103 |  | 0
| izmenično | kos |  |  | 0 | 50 |  | 0
| navadno s signalno svetilko | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| križno | kos |  |  | 0 | 3 |  | 0
| preklopno 1-0-2 | kos |  |  | 0 | 2 |  | 0
| Prižigalni tablo PT1 (kot na primer Tem Čatež) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| doza p/o za 12 modulov | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| nosilni okvir za 12 modulov | kos |  |  | 0 | 2 |  | 0
| nosilni okvir za 1 vgradno mesto | kos |  |  | 0 | 8 |  | 0
| okrasni okvir | kos |  |  | 0 | 0 |  | 0
| vgradno preklopno stikalo 1-0-2 | kos |  |  | 0 | 2 |  | 0
| vgradno tipkao | kos |  |  | 0 | 2 |  | 0
| vgradno stikalo navadno | kos |  |  | 0 | 7 |  | 0
| vgradno stikalo z zatemnilnikom | kos |  |  | 0 | 0 |  | 0
| slepi modul -enojni | kos |  |  | 0 | 1 |  | 0
| Vtičnica z zaščitnim kontaktom, p/o, 230V/16A, z vgradnjo doze (kot na primer Tem Čatež) | kos | 66 |  | 0 |  |  | 0
| Vtičnica z zaščitnim kontaktom, p/o, 230V/16A, z zaščitmi pokrovom, IP44, z vgradnjo doze (kot na primer Tem Čatež) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vtičnica z zaščitnim kontaktom, p/o, 400V/16A, z zaščitmi pokrovom, IP44, z vgradnjo doze | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vtičnica 16A, 230V, za vgradnjo v parapet, (kot na primer Tem Čatež) | kos | 30 |  | 0 |  |  | 0
| Priključnica, p/o, 400V, 16A, z vgradnjo doze (kot na primer Tem Čatež) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Priklop stenskih ventilatorjev | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Naprava za temperaturno regulacijo, elekronski, s pikazovalnikom in tipkami, 230V, 1NO-5A(AC1)/2A(AC15), +5˚..40˚C | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Dvoprekatni parapetni kanal, PVC, 130/72mm, z vso pripadajočo opremo (spojke, pokrovi, pregrade, kolena)-Thorsman | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Telekomunikacijski instalacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev, Iy(st)y 2x2x0,8mm2, za zunanje temperaturno tipalo | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Mavec | kg | 100 |  | 0 |  |  | 0
| Priklopi termostatov in omaric za talno gretje | kos |  |  | 0 | 30 |  | 0
| Priklopi naprav do 2kW | kos | 30 |  | 0 |  |  | 0
| Priklopi naprav do 15kW | kos | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Tesnenje prehoda energetskih kablov, napajalnih, signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 z ustreznim certifikatom: |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - velikosti odprtine do 10x20 cm | kos |  |  | 0 | 12 |  | 0
| - velikosti odprtine do 20x20 cm | kos |  |  | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Grelne inštalacije-talno ogrevanje |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Grelni kabel DTIP-18, 130m, 2295W, 230V | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Grelni kabel DTIP-18, 155m, 2775W, 230V | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Pritrdilni trak 25m | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Termostat Devireg 532, vgradni, +5˚..+45˚- s sobnim in talnim tipalom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Ozemljitev in izenačitev potencialov |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Doza - za izenačevanje potencijala, p/o, notranja, komplet z vzidavo, priklopi in zaščitnim pokrovov | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Zbiralka za izenačitev potencialov (schrack bs900200) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Zbiralka za izenačitev potencialov - nocilec zbiralke 16mm(schrack ik020018) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izenačevanje potencialov in ozemljitve objemka - 4” ali zunanji premer cevi do 116 mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izenačevanje potencialov in ozemljitve objemka - 2 1/2” ali zunanji premer cevi do 78 mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izenačevanje potencialov in ozemljitve objemka - 1 1/2” ali zunanji premer cevi do 50 mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izenačevanje potencialov in ozemljitve objemka - 1 “ ali zunanji premer cevi do 34 mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izenačevanje potencialov in ozemljitve objemka - 3/8” ali zunanji premer cevi do 18 mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Odstranitev tlakovcev | m2 |  |  | 0 |  |  | 0
| Ročni izkop kabelskega jarka globine 0,8m, širine 0,4 m v terenu III ktg., priprava in zasutje provodne plasti zemlje, zasip, planiranje | m3 |  |  | 0 |  |  | 0
| Polaganje obstoječih tlakovcev | m2 |  |  | 0 |  |  | 0
| Strojni izkop kabelskega jarka globine 0,8m, širine 0,4 m v terenu III ktg., priprava in nasutje provodne plasti zemlje, zasip, planiranje | m3 |  |  | 0 |  |  | 0
| Pocinkani trak fezn 25x4 mm, položen v izkopan kanal | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Pocinkani trak fezn 25x4 mm, položen v temlju, vključno z varjenjem na armaturo | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Pocinkani trak fezn 25x3 mm, položen na steno | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Sponka za spoj FeZn z armaturnim železom KON09 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Križna sponka 3/58x68; vijaki M8 merilni in ostali spoji med različnimi ploščatimi vodniki do širine 42mm | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vodnik za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom H07V-K 25mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Vodnik za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom H07V-K 16mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Vodnik za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom H07V-K 10mm2 | m1 |  |  | 0 | 450 |  | 0
| Vodnik za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom H07V-K 6mm2 | m1 | 400 |  | 0 |  |  | 0
| Vodnik za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom H07V-K 4mm2 | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Samougasna, gibka, rebrasta inštalacijska cev RBC, s predvleko, položena v beton oziroma pod ometom, v že izdolbljene kanale, notranjega premera do 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (ACF4431) | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Izenačevanje potencialov in ozemljitve spoj - z vijačenjem ali spajkanjem | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izenačevanje potencialov in ozemljitve spoj - z varjenjem in zaščitnim premazom | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Premostitev vodnega števca | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izenačevanje potencijalov in ozemljitve spoj - premostitev zračnih - klima kanalov (vijaki do M10) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izenačevanje potencialov in ozemljitve spoj - vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M6 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izenačevanje potencijalov in ozemljitve spoj - vrtanje izvrtin z vrezovanjem navoja in izdelavo spoja M8 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Izenačevanje potencijalov in ozemljitve spoj - premostitev prirobnice z vijaki (vijaki do M10) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Strelovodna napeljava |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Nosilec strešnih Iovilnih vodov na opečnih slemenjakih, (kot na primer Hermi SON-12, SON-12A) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Nosilec slemenskih Iovilnih vodov na betonskih in opečnih slemenjakih (kot na primer Hermi, SON06) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Nosilec slemenskih vodov na ravnih in valovitih bitumenskih kritinah (kot na primer Hermi SON08) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Strelovodi HERMI SON 16 - nosilec slemenskih vodov (z vijakom in tesnilom) za ESAL - SALONIT(se privijači z vijakom kritine),TRIMO in podobne | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Strelovodi HERMI SON 12 - nosilec strešnih Iovilnih vodov na betonskih in opečnih slemenjakih (BRAMAC, BOBROVEC in podobni) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Strelovodi HERMI SON 14 - nosilec slemenskih vodov na ravnih in valovitih bitumenskih kritinah (TEGULA, GUANIT in podobne), pločevinastih (GERARD, DECRA vsporedno s kritjem) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Zidni nosilci za trde stene (beton itd); 100 mm vijaki in Pvc vložkifi 10 v kompletu (kot na primer Hermi ZON03) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Strelovodi HERMI KON21 rf - odkapnik, ki preprečuje zatekanje vode po strelovodnem vodniku | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vertikalna zaščita 1500 x5x1 trde stene (beton itd.) 50 mm vijaki in PVC vložkifi 10 v kompletu z nosilci (kot na primer Hermi VZ03) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Cevna objemka kot držalo vodnika za montažo po vertikalnih odtočnih ceveh z vodniki fi 8-10mm (kot na primer Hermi, KON12) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Cevna objemka za ozemljitev odtočnih cevi z okroglimi vodniki (kot na primer Hermi KON11) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Cevna objemka za ozemljitev odtočnih cevi s ploščatimi vodniki (kot na primer Hermi KON10) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vezna sponka 2/48x48; vijaki Rf M8 kontaktni spoji med lovilnimi in vertikalnimi vod (kot na primer Hermi KON04) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vezna sponka 2/40x40; vijaki Rf M8 kontaktni spoji med okroglimi vodniki in pločevinastimi deli (kot na primer Hermi KON04A) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Vezna sponka 3/20x48; vijaki Rf M8 kontaktne povezave nad zemljo (kot na priemr Hermi KON05) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Žlebna sponka 48x85; vijaki Rf M8 prehodni spoji preko žlebnih korit (kot na primer Hermi KON06) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Križna sponka 48x48, namenjen izvedbi spojev med okroglimi vodniki (kot na primer Hermi KON08) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Merilna križna sponka 3/58x58; vijaki Rf M8 merilni in ostali spoji med okroglimi vodniki do 10 mm in ploščatimi vodniki 30 mm v zemlji in nad njo (kot na primer Hermi KON02) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Sponka 48x83; namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki in pločevinastimi deli na strehah (kot na primer Hermi KON20) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Premostitveni vodnik Cu 16mm, za povezavo kovinskih delov (kot na primer Hermi KON05-1) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Fleksibilen povezovalni element 50mm2, za povezavo kovinskih delov (Kot na primer Hermi KON05-2) | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Kontaktni elementi, merilne številke MS, | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Žica na poševnih strehah fi 8 AI legura | m1 |  |  | 0 |  |  | 0
| Perforiran trak rf fi7mm, za izdelavo cevnih objemk | kos |  |  | 0 |  |  | 0
| Fleksibilni povezovalni element KON05-02 | kos |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Ostala dela |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Neupravičeni stroški |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Postavitev gradbišča upoštevajoč vse naprave, stroje, kontejnerje in podobnih priprav za gradbišče, upoštevajoč namestitve gradbiščne električne inštalacije z namestitvijo gradbene omarice | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Zaprtje gradbišča Pospravljanje gradbišča, vključno z podiranjem gradbiščnih naprav in njihovim odvozom. | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Sodelovanje el.inštalaterja z ostalimi izvajalci (gradbeniki, strojniki, krovci..) | ur |  |  | 0 |  |  | 0
| A testi, izjave, certifikati o skladnosti, izdelava izjave o skladnosti | ur |  |  | 0 |  |  | 0
| Razne prevezave, preklopi in izdelava provizorijev pri izvajanju elektroinstalacija - po potrditvi nadzora oz. investitorja | ur |  |  | 0 |  |  | 0
| Interne povezave elementov po shemi dobavitelja opreme, | ur |  |  | 0 |  |  | 0
| Nepredvidena dela, izveda po potrditvi investitorja | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Nepredvidena dela oziroma skrita dela, vse na bazi predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, ocena | ur |  |  | 0 |  |  | 0
| Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID projektne dokumentacije, vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami, seznamom z opisom sprememb | ur |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve in pregled gradbene omarice ter izdaja merilnih protokolov | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve in pregled električnih inštalacij ter izdaja merilnih protokolov | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve in pregled sistema zaščite pred strelo, ter izdaja merilnih protokolov | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Meritve varnostne razsvetljave in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Nadzor nad elektro deli | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
| Izdelava projektne dokumentacije PID/POV | kpl |  |  | 0 |  |  | 0
0
| Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo in se obračunajo po dejanskih stroških na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik, po naročilu naročnika, sedaj pa se ocenjujejo na vrednost 3%. | 3% | 3% | 0 | 0 | 3% | 0 | 0
| Drobni vezni material, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala 3% | 3% | 3% | 0 | 0 | 3% | 0 | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zajeti so stroški za elektromontažna dela in manjša gradbena dela. Stroški večjih gradbenih del niso zajeti.
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne SIQ certifikate.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti ponudbeno
ceno stroškov ustrezne izvajalske organizacije.
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito obstoječega vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del.
Zaščito novo vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila za pozitivno mnenje izvedencev na tehničnem pregledu
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.
Ožičenje oziroma inštlacija v toplotni postaji ni v popisu el.inštlacij