## Poročilo k popisu del
Poročilo k popisu del
Popis del je izdelan ločeno za Kanal O in tlačni vod ter črpalni jašek.
Izkopi, zasipi :
So prikazani v posebni tabeli, ki je priložena.
Pri izračunu količin izkopa je računan izkop z razpiranjem s tipskimi opažnimi elementi
pod kotom a = 87° na cestnih površinah, v terenu s talno vodo, v bližini objektov in drugih
komunalnih vodov ter pri večjih globinah in slabo nosilnem materialu.
Delno opažen izkop pod kotom a = 70° je računan izven cestnih površin in ostalih
objektov in pri manjših globinah.
Način izkopa se določi glede na situativni in višinski položaj kanala, vrsto zemljine ter
ostalih pogojev na terenu v dogovoru z nadzorno službo.
Kategorija zemljine je v popisu del privzeta v sledečih vrednostih:
III. ktg: 50 %
IV. ktg: 40 %
V. ktg: 10 %
Dejansko kategorijo se določi in obračuna pri izkopu skupaj z nadzorno službo.
Razbijanje in odvoz večjih samic se obračuna po dejanski izmeri.
Vse problematične dele izkopa mora spremljati pooblaščeni geomehanik ali nadzornik.
Izkopani material za kanale na cestnih površinah je upoštevan z odvozom na trajno
deponijo in nadomesti z gramoznim materialom.
Na travnati površini se zasip izvede z izkopanim materialom.
Rešitve problemov, ki jih v projektu ni bilo možno predvideti ali so bile spregledane, se
dogovorijo skupno s projektantom in nadzorom.
Pri zemeljskih in ostalih delih mora biti upoštevano osnovno pravilo, in sicer da se
morajo dela vršiti skrbno v smislu zaščite zemljišč in da se teren povsod vzpostavi v
prvotno stanje.
Cevi:
Zaradi razmeroma majhnega padca dna cevi in zahtevane togosti cevi tudi v vzdolžni smeri
so predvidene kanalizacijske cevi iz centrifugiranega poliestra minimalne togosti SN
10 000.
Antonija Rotar, u.d.i.g.

## SKUPNA REKAP.
SKUPNA REKAPITULACIJA
KANAL O, ČRPALNI JAŠEK IN TLAČNI VOD
1. | KANAL O in TLAČNI VOD | 0 | €
2. | ČRPALNI JAŠEK - GRADBENI DEL | 0 | €
3. | ČRPALNI JAŠEK - STROJNI DEL | 0 | €
6. | ELEKTRO OPREMA ZA ČRP in NN priključek | 0 | €
| Vse skupaj brez DDV: | 0 | €
| 22 % DDV | 0 | €

## Kanal_REKAP.
REKAPITULACIJA
KANAL O IN TLAČNI VOD
Šifra | Opis dela | Znesek v €
I. | Pripravljalna dela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Gradbena dela | 0
IV. | Zaključna dela | 0
| SKUPAJ | 0

## Kanal_POPIS
KANAL O IN TLAČNI VOD
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena v € | Znesek v €
na enoto
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, lomnih točk, oznako odcepov za hišne priključke. | 280 | m1 |  | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na premičnih gradbiščih) pred pričetkom gradnje. | 1 | kom |  | 0
3. | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje. Zajeto pri vodovodu!
4. | Postavitev prečnih gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | 16 | kom |  | 0
5 | Zakoličba in zavarovanje obstoječih vzporedno potekajočih komunalnih vodov. Zajeto pri vodovodu.
6. | Zakoličba in zavarovanje prečkanj obstoječih komunalnih vodov. Zajeto pri vodovodu.
7. | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest, režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa… Po končanih delih odstranitev le-teh. | 1 | kom |  | 0
8. | Naprava provizornih dostopov do objektov v času gradnje. | 3 | kom |  | 0
9. | Pridobitev dovoljenja in ureditev začasnih obvozov v času gradnje z obvestili. Opomba : v postavki 7
10. | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3 + 6 cm s pravilnim odrezov robov, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo do 5 km, vključno s takso za deponiranje. | 360 | m2 |  | 0
11. | Rušenje obstoječih vseh vrst robnikov, odpeljava na deponijo po izbiri izvajalca. Točen obračun po dejanski izmeri. | 8 | m1 |  | 0
12. | Dobava iz deponije in ponovna vgradnja bet. robnikov. Točen obračun po dejanski izmeri. | 8 | m1 |  | 0
13. | Odstranitev žive meje in ponovna zasaditev. Obračun po dejanski izmeri. | 12 | m1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Odriv humusa in ponovno humusiranje, (pri črpališču). | 3 | m3 |  | 0
2. | Izkop kanalizacijskega jarka med opažem z razpiranjem ali delnim razpiranjem ali v celoti v terenu III. kat. (50%), IV. kat. (40%), V. kat. (10%), globine 0 - 4 m, širina dna do 1,2 m pod kotom 87° (70°) z nalaganjem izkopanega materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. Vključno s takso za deponiranje materiala in z opažnimi elementi. Po tabeli izkopov. Sestava zemljine po % ktg. je ocenjena. Točno razmerje se določi pri izkopu z nadzorno službo. | 451
| III.kat 50% | 225.5 | m3 |  | 0
| IV.kat 40% | 180.4 | m3 |  | 0
| V.kat 10% | 45.1 | m3 |  | 0
3. | Dodatni široki izkop za črpališče pod kotom 70 st. z razpiranjem po potrebi v terenu III. kat. (50%), IV. kat. (40%), V. kat. (10%), globine 0 - 4 m, širina dna do 1,2 m pod kotom 87° (70°) po tabeli izkopov z nalaganjem izkopanega materiala na rob izkopa za kasnejši zasip. 85 % strojni, 15 % ročni izkop. Vključno z opažnimi elementi. Sestava zemljine po % ktg. je ocenjena. Točno razmerje se določi pri izkopu z nadzorno službo. | 7
| III.kat 50% | 3.5 | m3 |  | 0
| IV.kat 40% | 2.8 | m3 |  | 0
| V.kat 10% | 0.7 | m3 |  | 0
4. | Dodatni široki izkop za črpališče pod kotom 70 st. z razpiranjem po potrebi v terenu III. kat. (50%), IV. kat. (40%), V. kat. (10%), globine 0 - 4 m, širina dna do 1,2 m pod kotom 87° (70°) po tabeli izkopov z nalaganjem izkopanega materiala na kamion in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. Vključno s takso za deponiranje materiala in z opažnimi elementi. Sestava zemljine po % ktg. je ocenjena. Točno razmerje se določi pri izkopu z nadzorno službo. | 7
| III.kat 50% | 3.5 | m3 |  | 0
| IV.kat 40% | 2.8 | m3 |  | 0
| V.kat 10% | 0.7 | m3 |  | 0
5. | Razbijanje skalnih samic. Nalaganje na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno s takso za deponiranje. Obračun po dejanski izmeri. | 6 | m3 |  | 0
6. | Ročni izkop v območju križanja z obstoječimi komunalnimi vodi z odvozom na trajno deponijo in takso. | 3 | m3 |  | 0
7. | Razgrinjanje materiala na trajni deponiji ali zasipu. | 458 | m3 |  | 0
8. | Črpanje talne vode med gradnjo. | 40 | ur |  | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka z višinsko zakoličbo s točnostjo +/- 2 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 95% SPP. | 210 | m2 |  | 0
10. | Dobava sejanega peska fi 0-4 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 - 12 cm za polaganje kanalizacije, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do zbitosti 95 % SPP. | 26 | m3 |  | 0
11. | Dobava cementnega betona C8/10, Dmax 16 in izdelava posteljice debeline 10 cm za polaganje kanalizacije. V območju prečkanja jarka pri črpališču. | 2 | m3 |  | 0
12. | Zasip jarka v coni cevovoda z nevezljivim materialom brez večjih grud z dobavo in dovozom materiala. Zasip v plasteh po 25 cm s komprimacijo. | 108 | m3 |  | 0
13. | Zasip jarka z materialom deponiranim ob robu izkopa z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP. | 7 | m3 |  | 0
14. | Zasip jarka z novim kvalitetnim gramoznim materialom - izbor po določilu poobl. geomehanika za zasip izven cone cevovoda do spodnjega ustroja; z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP. | 224 | m3 |  | 0
15. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm (tampon) - vozišče. | 66 | m3 |  | 0
16. | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 6 cm AC 22 base B 70/100 A4. | 360 | m2 |  | 0
17. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8 s iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm, AC 8 surf B 70/100 A3. | 360 | m2 |  | 0
18. | Izdelava začasne betonske utrditve iz cem. betona C 16/20 v debelini 10 cm, vključno s PVC folijo. Po posebnem dogovoru in pogojih nadzorne službe. | 20 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA
1. | Kanalizacijske cevi z enotno debelino po veljavnih standardih SIST, centrifugirani poliester SN 10000 z notranjo zaščitno oblogo, položene na oblikovanopeščeno posteljico pod kotom 120° z vsemi pomožnimi deli, dobavo in transp. cevi in tesnil z vsemi prenosi in prevozi mat. do mesta vgraditve.
| - DN 200 mm | 189 | m1 |  | 0
2. | Tlačni cevovod po veljavnih standardih SIST, PE 100 K110 PN10 (SDR 17), položen na oblikovano peščeno posteljico pod kotom 120° z vsemi pomožnimi deli, dobavo in transp. cevi in tesnil z vsemi prenosi in prevozi mat. do mesta vgraditve. Cevi se elktrofuzijsko varijo. | 91 | m1 |  | 0
3. | Fazonska kolena po veljavnih standardih SIST, PE 100 K110 PN10 s pritrditvijo in z elektro-fuzijskim varjenjem na licu mesta - horizontalni in vertikalni loki. | 7 | kom |  | 0
4. | Sidranje lokov tlačnega cevovoda 180 PN10 z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli. | 7 | kom |  | 0
5. | REVIZIJSKI JAŠEK - tipiziran; iz poliestra, fi 800 mm na kanalu fi 200 mm, globine do 1,70 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov ter AB tipsko krovno ploščo. Mulda je oblikovana s cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9 mm (s protivzgonsko zaščito). j4, j5, j6, j7, j8, j9 | 6 | kom |  | 0
6. | REVIZIJSKI JAŠEK - tipiziran; iz poliestra fi 1000 mm na kanalu fi 200 mm do fi 300 mm, globine do 2,00 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov ter AB tipsko krovno ploščo. Mulda je oblikovana s cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9 mm ( s protivzgonsko zaščito). j2, j3. | 2 | kom |  | 0
7. | REVIZIJSKI JAŠEK - tipiziran; iz poliestra, fi 800 mm na obstoječem kanalu fi 250 mm, globine do 1,60 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov ter AB tipsko krovno ploščo. Mulda je oblikovana s cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9 mm. Priključitev tlačnega voda. j1 | 1 | kom |  | 0
8. | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom. | 2 | kom |  | 0
9. | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | 3 | kom |  | 0
10. | Izvedba križanja z obstoječim telekomom in elektrovodom NN. | 4 | kom |  | 0
11. | Dobava in montaža LTŽ pokrova fi 600 mm perforiranih po EN 124, N = 400 KN s protihrupno zaščito. | 9 | kom |  | 0
12. | Obnova obstoječih odprtih jarkov in obstoječega kanala za meteorno vodo.
|  | 10 | m1 |  | 0
13. | Izvedba hišnega priključka L = cca 5 - 6 m: cevi PVC, DN 160 mm s čepom, kompletno z izkopom, zasipom in vsemi deli na površini. | 9 | kom |  | 0
| GRADBENA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Čiščenje kanala po končanih delih in pregled s TV kamero. | 280 | m1 |  | 0
2. | Preskus tesnosti položenih kanalizacijskih cevi. Preskus tesnosti se izvaja v skladu s standardom SIST EN 1610 medij zrak. Preskus lahko izvede podjetje ali institucija, ki poseduje akreditacijsko listino za zahtevane preskuse.
| - DN 200 mm | 189 | m1 |  | 0
3. | Preskus tesnosti položenih tlačnih cevovodov. Preskus tesnosti se izvaja v skladu s standardom SIST EN 805, DIN 4279, ONORM B 2538 medij voda. Preskus lahko izvede podjetje ali institucija, ki poseduje akreditacijsko listino za zahtevane preskuse. Opomba: Pri preskušanju z vodo stroški odjema in transporta vode všteti v ceni preskušanja.
| - DN 110 mm | 91 | m1 |  | 0
4. | Fino planiranje in humusiranje travnatih površin. | 15 | m2 |  | 0
5. | Geodetski posnetek in vris v kataster gospodarske javne službe. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. | 280 | m1 |  | 0
6. | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca kanalizacije; oddaja tudi 1x v elektronski obliki in 3 x v tiskani obliki. | 1 | kom |  | 0
8. | Pospravljanje gradbišča po končanih delih in vzpostavitev v prvotno stanje. | 560 | m2 |  | 0
9. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni denevnik. Ocena stroškov 5 % vrednosti del. |  |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## Č-Gradbeni del_REKAP.
REKAPITULACIJA
ČRPALNI JAŠEK
Šifra | Opis dela | Znesek v EUR
I. | Pripravljalna dela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Betonska in armirano betonska dela | 0
IV. | Tesarska dela | 0
V. | Zidarska dela | 0
VI. | Zaključna dela | 0
VII. | Zunanja ureditev | 0
| SKUPAJ | 0

## Č-Gradbeni del_POPIS
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena | Znesek
|  |  |  | na enoto [€] | [€]
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Čiščenje in priprava terena pred pričetkom del: grobo planiranje terena, izravnava mas. | m2 | 15 |  | 0
2. | Zakoličenje objekta in postavljanje profilov za objekt. | kom | 1 |  | 0
| Pripravljalna dela skupaj |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Dodatni odriv humusa na lokaciji gradnje v debelini 20 cm za kasnejše humusiranje. Upoštevano pri kanalu O. | m3 | 0 |  | 0
2. | Odstranitev skal samic, obračun po dejanskih stroških. | m3 | 1 |  | 0
3. | Dodatni izkop za poglobljeni del črpališča. Upoštevano pri kanalu O. | m3 | 0 |  | 0
4. | Planiranje dna gradbene jame z nabijanjem do točnosti ± 2 cm - dno izkopa za podložni beton. | m2 | 4 |  | 0
5. | Zasipanje za zidovi objekta z materialom z roba izkopa z nabijanjem v plasteh po deb. 25 cm. | m3 | 5 |  | 0
6. | Zasipanje za zidovi objekta s kvalitetnejšim materialom z nabijanjem v plasteh po deb. 25 cm. | m3 | 2 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj |  |  |  | 0
III. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
1. | Dobava cementnega betona C8/10, izdelava posteljice debeline do 15 cm. | m3 | 0.8 |  | 0
2. | Dobava, vgradnja cementnega betona C8/10 za izdelavo protivzgonske zaščite. | m3 | 0.7 |  | 0
3. | Izdelava AB krovne plošče. Beton MB 30 z dodatkom za dosego vodotesnosti. | m3 | 0.5 |  | 0
4. | Dobava cementnega betona C20/25 za izdelavo podlitja dna črp. jaška. | m3 | 0.25 |  | 0
| Betonska dela skupaj |  |  |  | 0
IV. | TESARSKA DELA
1. | Enostranska obroba podložnega betona iz desk višine 10 cm in 20 cm. | m2 | 1 |  | 0
2. | Enostranski opaž krovne plošče višine 30 cm. | m2 | 1 |  | 0
3. | Drobna tesarska dela. | ur | 4 |  | 0
| Tesarska dela skupaj |  |  |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA IN MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in vgradnja predhodno izdelanega jaška iz poliestra premera DN 1400 mm, višine h = 3020 mm in podaljškom (vratom za vstopno odprtino), višine h = 500 mm. Debelina stene po izračunu in delavniškem načrtu proizvajalca. (npr. kot Regeneracija). Izvedba vtočnih cevnih komadov 1x DN200 mm, iztočnih komadov 1x DN 100 mm. | kom | 1 |  | 0
2. | Izdelava cem. prevleke v cem. malti 1:2 fino zaribane površine do črnega sijaja s predhodnim čiščenjem podloge in vsemi pomožnimi deli, debelina prevleke do 2 cm. | m2 | 1.5 |  | 0
3. | Zidarska pomoč pri ostalih ključavničarskih delih. | ur | 10 |  | 0
4. | Čiščenje po zidarskih delih. | ur | 6 |  | 0
| Zidarska in montažna dela skupaj |  |  |  | 0
VI. | ZAKLJUČNA DELA
2. | Preiskus vodotesnosti črpalnega jaška fi 1400 mm, h = 3520 mm. | m3 | 25 |  | 0
3. | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca kanalizacije; oddaja tudi 1x v elektronski obliki in 3 x v tiskani obliki. ( komplet z inštalacijami ) | kom | 1 |  | 0
4. | Vpis v kataster. | kom | 1 |  | 0
5. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni denevnik. Ocena stroškov 5 % vrednosti del. |  |  |  | 0
| Zaključna dela skupaj |  |  |  | 0
VII. | ZUNANJA UREDITEV
1. | Dobava in postavitev mrežne kovinske ograje okoli črpališča višine 2 m, z vrati iz nerjavnega materiala. Po dogovoru z investitorjem in lastnikom. | m | 32 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja pohodnih plošč iz pranega betona dimenzij 50/50/5 cm vključno z utrjeno peščeno posteljico. | m2 | 1.5 |  | 0
3. | Fino ravnanje površine in humuziranje. | m2 | 8 |  | 0
| Zunanja ureditev skupaj |  |  |  | 0

## Č-Strojni del_REKAP.
REKAPITULACIJA
ČRPALIŠČE 1 - Strojni del
Šifra | Opis dela |  | Znesek v EUR
A | OPREMA |  | 0
B | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
C | OPREMA ZA VZDRŽEVANJE
| SKUPAJ |  | 0
|  |  | 2450 | 0
0
|  | 1015 |  | 0
0
povezovalna greda: 110 kg/m3 x 1.015,00 m3
|  | 111650 |  | 0
0
|  | 45 | 70000 | 3150000
3150000
#REF!

## Č-Strojni del_POPIS
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena | Znesek
|  |  |  | na enoto [€] | [€]
A. | OPREMA
1. | Dobava in motanža potopne črpalke za odpadne vode
KSB KRTF 80-250/44UG-S
Qč = 5 l/s
Hč = 14 m
- dvižni drog za črpalko iz nerjavečega materiala FI 40 mm, L = 3000 mm
| - podstavek-noga za zaklep | kpl | 2 |  | 0
2. | Ostala oprema črpalk:
- tlačni cevovod črpalke fi 80 mm, l = 2 x 3,0 m
- nepovratna loputa DN80, 2 kosa
- zasun DN80 z ročnim kolesom, 2 kosa
- lok DN80/90°, 2 kosa
T kos 80/80 mm 2 kosa
FF kos DN80 mm, l = 200 mm
| redukcijski kos DN 80/110 mm, 1 kos | kpl | 1 |  | 0
| OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Dobava in montaža pohodne mreže za pohodni podest z odmakljivim delom za dostop v prostor akumulacije in za dvig črpalk.
| - gradbene mere fi 2372 mm | kom | 1 |  | 0
2. | Izdelava in montaža dostopne lestve L = 2800 mm + izvlečni del. | kom | 1 |  | 0
3. | Izdelava in montaža grobe vtočne rešetke pred cevjo DN200. | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža ALU pohodnega pokrova 650/1200mm s ključavnico. | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža oddušnika DN 200 mm na pokrovu dolžine 80 cm s filtrom . | kom | 1 |  | 0
6. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni denevnik. Ocena stroškov 5 % vrednosti del. |  |  |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## Č-El. instalacije_REKAP.
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA | 0
ELEKTRO MONTAŽNA DELA | 0
PRIKAZ IZVEDENIH DEL | 0
NN PRIKLJUČEK SKUPAJ | 0
EL. INSTALACIJE IN OPREMA KRMILNE OMARICE | 0
VSE SKUPAJ | 0

## Č-NN dovod_Gradbena dela
PREDIZMERE IN PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKI NN PRIKLJUČEK
1. GRADBENO MONTAŽNA DELA
Št. | Vrsta dela | Enota | Količina | Cena | SKUPAJ
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 80 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka v zemlji IV. kategorije širine 30 in globine 80cm, polaganje posteljice iz peska 0-3mm z obsutjem kabla v sloju 10cm, opozorilni trak, zasipanje v plasteh, utrjevanje. Odvoz odvečnega materiala na deponijo po izbiri izvajalca in stroški dponije, ureditev terena v prvotno stanje | m | 80 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka v zemlji V. kategorije širine 30 in globine 80cm, polaganje posteljice iz peska 0-3mm z obsutjem kabla v sloju 10cm, zasipanje v plasteh, utrjevanje. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev terena v prvotno stanje | m | 3 |  | 0
4 | Dobava materiala in izdelava 1x1 cevne kab. kanalizacije za "NN vode iz PVC-rdeče cevi fi 110/103.6 mm, opozorilni trak v medsebojni razdalji 20cm | m | 75 |  | 0
5 | Dobava materiala in izdelava 1x1 cevne kab. kanalizacije za "NN vode iz PEHD gibljive-rdeče cevi fi 70mm, opozorilni trak . | m | 7 |  | 0
6 | Izkop jame za postavitev prostostoječe omarice, dimenzij 0,4x0,8 globine 0,8m, podložni beton, zasipanje v plasteh in odvoz viška materiala na deponijo | kom | 1 |  | 0
7 | Izdelava izvršilnega načrta kablovoda, ki obsega situacijski in shematski načrt | m | 85 |  | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka trase za komunalni kataster | m | 85 |  | 0
9 | Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega organa se obračunajo po dejanskih stroških - predvideno 5 % ponudbene vrednosti | % | 5% |  | 0
10 | SKUPAJ GRADBENA DELA | € |  |  | 0

## Č-NN dovod_El. mont. dela
ELEKTRO MONTAŽNA DELA
Št. | Vrsta dela | Enota | Količina | Cena | SKUPAJ
1 | Tipska plastična prostostoječa omarica dimenzij 500x1000x250mm na plastičnem podstavku pritrjenem v podložni beton , s ključavnico distributerja pozorilnim napisom, sistemsko oznako ter z vgrajeno sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
| ~Visokoučinsko tripolno ločilno varovalčno podnžje velikosti 2 z vložki 80A | kpl | 1 |  | 0
| ~prenapetostna zaščita "PROTEC" razreda B2 | kos | 3 |  | 0
| ~direktni elektronski števec delovne energije 3x230/400V, 10-80A z notranjo uro s PLC komunikacijskim vmesnikom in krmilnim odklopnikom | kos | 1 |  | 0
| ~ PEN Cu-zbiralnica 30x5mm dolžine 200mm na izolatorjih 1kV | kos | 1 |  | 0
Pozicija skupaj
2 | Kabel položen v pripravljeno kabelsko kanalizacijo
| E-AYZY-(J) 4x70mm2 1kV | m | 85 |  | 0
3 | Samoskrčni kabelski končnik 1kV za presek 4x 70mm2 | kos | 2 |  | 0
4 | Ozemljitveni valjanec položen vzdolž trase NN voda in spojen na združeno obratovalno ozemljitev TP in strelovodno ozemljitev objekta | m | 90 |  | 0
5 | Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega organa se obračunajo po dejanskih stroških - predvideno 5 % ponudbene vrednosti | 5% |  |  | 0
| ELEKTRO-MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Č-Krmilna omarica
SPECIFIKACIJA MATERIALA IN PREDRAČUN
ELEKTROINSTALACIJE IN OPREMA KRMILNE OMARICE ČRPALIŠČA
Št | Pozicija | enota | količina
1 | Prostostoječa zunanja polyester krmilna omarica dimenzij1000x750x320, streha,kljucavnica, podstavek 900x700x320 (brez vgrajeneopreme) kot SCHRACK | kos | 1 | 0
| izbirno stikalo agregat - omrežje 20A "1-0-2" | kos | 1 | 0
| ~fluo compact svetilka z vtičnico priklopljena preko končnega stikala vrat | kos | 1 | 0
| vticnica zunanja za agregat 16 A | kos | 1 | 0
| ~ Izbirno stikalo za vgradnjo na klob. letev enopolno 1-0-2 10A | kos | 2 | 0
| ~ Izbirno stikalo za vgradnjo na klob. letev dvopolno 0-1-2-3 10A | kos | 2 | 0
| ~ II stopenjska 3F prenapetostna zašcita s signalizacijo izpada | kos | 3 | 0
| ~ kontrolnik izpada faz | kos | 1 | 0
| ~termostat + 45W grelec + ventilator | kpl | 1 | 0
| ~ fi stikalo KZS 40/03 + avtomatski ponovni vklop | kos | 1 | 0
| ~1F vticnica za DIN letev | kos | 1 | 0
| ~ instalacijski odklopniki enopolni | kos | 3 | 0
| ~ instalacijski odklopniki dvopolni | kos | 1 | 0
| ~ instalacijski odklopniki tripolni | kos | 1 | 0
| ~ kontaktor 16A | kos | 4 | 0
| ~ termična zaščita 3f motorja 2-4A | kos | 2 | 0
| ~ termicna zašcita za crpalko kot NIV 101/A | kos | 2 | 0
| ~ 24VDC releji |  | 12 | 0
| ~dvojna LED indikacija za DIN letev | kos | 2 | 0
| ~enojna LED indikacija za DIN letev | kos | 1 | 0
| ~osvetlitev omare s končnim stikalom na vratih | kos | 1 | 0
| ~drobni material | kpl | 1 | 0
| ~ izdelava in testiranje omare | kpl | 1 | 0
KRMILJENJE IN STORITVE
| ~ krmilnik kot TBOX LT200GE ---komunikacija: GPRS, RS-485, RS-232, Ethernet ---digitalni vhodi/izhodi: 10 ---analogni vhodi: 6 ---relejski izhodi: 4 ---napajanje: 10 -30VDC ---lastnosti: PLC, datalogger 65.000 zapisov, ---alarm manager, ---master in slave, podpora protokolu IEC60870-5 in ---Modbus, ---web server | kos | 3 | 0
| ~GSM antena | kpl | 1 | 0
| ~ 24V/1,5A napajalnik + polnilec za akumulator (24 urna avtonomija) | kpl | 1 | 0
| ~12V/7,2Ah akumulator | kos | 1 | 0
| ~programska oprema | kpl | 1 | 0
| ~izdelava aplikacije v nadzornem programu | kpl | 1 | 0
| ~priklop v sistem in puščanje v pogon | kpl | 1 | 0
SKUPAJ POZICIJA
2 | MERILNA OPREMA
| ~ hidrostaticni zvezni merilnik nivoja WILO za fekalne vode 0..2,5m, 10m kabla, 4..20mA) | kos | 1 | 0
| ~ nivojsko plovno stikalo za fekalne vode NIVA (v funkciji suhe zašcite in rezervnega delovanja) | kos | 1 | 0
| ~ zašcitna plasticna cev za sondi 50mm | m | 4 | 0
3 | Kabel položen na pripravljeno traso v cevi ali na izolacijske objemke
| ~NYY 4x10mm2 | m | 3 | 0
| ~NYY 4x2,5mm2 | m | 15 | 0
| ~NYM 3x1,5mm2 | m | 25 | 0
| ~LY(CY) 2x1mm2 | m | 10 | 0
4 | Tesnenje kablov v prehodu v črpalčni jašek in R-Č z vložki iz silikonske gume in silikonskim kitom | kpl | 2 | 0
5 | Ozemljitveni valjanec Fe/Zn 20x3mm položen kot potencialni obroč v stikalnem prostoru in delno v zalogovniku fek. vode. | m | 15 | 0
6 | Spoj valjanca s kovinskimi masami | kos | 10 | 0
7 | Nabava in montaža drobnega , pritrdilnega in veznega materiala | % | 2 | 0
8 | Nepredvidena dela | % | 5 | 0
| SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE IN OPREMA V ČRPALIŠČU | € |  | 0