## List1
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti.
V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriterij enakovrednosti vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
V ponudbeni ceni je zajet ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in drobnim materialom ter potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
Vse kovinske cevne inštalacije morajo biti ozemljene, na prirobničnih spojih mora biti po en vijačni spoj opremljen z zobato podložko za izenačitev potencialov.
GRP je oznaka za armirani poliester (glass reinforced polyester).
pozicija | naziv opreme in materiala | EM | Količina | cena na enoto v EUR | vrednost v EUR
1 | Posoda GRP d = 1600 mm, H = 3560 mm, s togostjo 5000 N/m2 | kos | 1 |  | 0
2 | Dotok, PVC kanalska cev DN 250 | mm | 300 |  | 0
3 | Udarna stena na vtoku v zbirno posodo za zaščito črpalk iz GRP | kos | 1 |  | 0
4 | Iztok, cev AISI 304, d ( 76,1 x 2 ) | mm | 475 |  | 0
5 | Leteča prirobnica AISI 304, DN 65 mm, PN 10 | kos | 1 |  | 0
6 | Kabelska zaščitna cev PVC DN 65, L = 200 mm | kos | 2 |  | 0
7 | Zračnik PVC kanalska cev DN 100 | mm | 200 |  | 0
8 | Dno črpališča iz GRP, debeline 60 mm, premera 1780 mm, z debelino 10 mm nosilnega laminata na tlačni in natezni coni oziroma ustreznega drugega materiala, ki je na obodu za 100 mm večji od premera zbirne posode | kos | 1 |  | 0
9 | Konus na dnu iz GRP, d = 1100 mm z nagibom 60° | kos | 1 |  | 0
10 | Jekleno dvižno uho 1000 kg | kos | 3 |  | 0
11 | Potopna črpalka Wilo Emu Rexa PRO V06 DA-625/EAD1X4-T0025-540-0 ali druga ustrezne kvalitete | komplet | 2 |  | 0
kapaciteta 3 l/s
višina z izgubami 7,4 m
moč 2,5 kW
napetost 3~400 V 50 Hz
el. tok 6 A
zagonski tok zvezda trikot 11,9 A
prosti prehod 65 mm
zaščita IP 68
dolžina kabla 20 m
zaščita proti pregrevanju
podstavek za črpalko s sistemom za spajanje črpalke s podstavkom
ves vijačni, tesnilni in konzolni material.
12 | CevAISI 304, d (76,1 x 2mm) L = 1670mm | kos | 2 |  | 0
13 | Koleno 90°, AISI 304, d (76,1 x 2mm) | kos | 2 |  | 0
14 | Y kos, AISI 304, d (76,1 x 2mm) | kos | 1 |  | 0
15 | Leteča prirobnica AISI 304, DN65, PN 10 | kos | 6 |  | 0
16 | Protipovratni ventil s kroglo DN 65, PN 10 | kos | 2 |  | 0
17 | Klinasti zasun DN 65, PN 10 | kos | 2 |  | 0
18 | Dvižna cev za črpalko, AISI 304, d ( 42,4 x 3,25) L = 3450 mm | kos | 4 |  | 0
19 | Veriga za dvig črpalke, AISI 304, L= 3200 mm | kos | 2 |  | 0
20 | Držalo za vodnike plovnih stikal in hidrostatične sonde | kos | 1 |  | 0
21 | Zračnik PVC kanalska cev DN 100 s kapo | mm | 3000 |  | 0
22 | Kabelska zaščitna cev PVC DN 65 | m | 20 |  | 0
23 | Temeljni AB venec C 25/30, dimenzije 2,2 x 2,2 m, višine 300 mm s konstrukcijsko armaturo S 500, d = 14 mm, L = 2700 mm, 8 kosov | komplet | 1 |  | 0
24 | AB razbremenilna plošča C 25/30, dimenzije 2,2 x 2,2 m, višine 550 mm | komplet | 1 |  | 0
25 | Podložni beton, C 16/20, dimenzije 2,6 x 2,6 m, višine 150 mm | komplet | 1 |  | 0
26 | Stirodur plošča dimenzij 50 x 400 x 5500 mm | kos | 1 |  | 0
27 | Povozni pokrov iz duktilne litine D 400 svetle odprtine1200 x 750 mm ali 1210 x 685 mm s trikotnimi pokrovi na tečajih z zaklepom | komplet | 1 |  | 0
28 | Poliestrska omara IP 54, dimenzije 750 x 750 x 420 mm | kos | 1 |  | 0
29 | Poliestrski podstavek omare dimenzije 750 x 900 x 420 mm | kos | 1 |  | 0
30 | Grelec | kos | 1 |  | 0
31 | Ventilator | kos | 1 |  | 0
32 | Stikalna naprava WILO Draincontrol 2 - mikroprocesorjem za avtomatsko krmiljenje črpalk ali druga ustrezne kvalitete: | komplet | 1 |  | 0
× stikalo za izbor ročnega ali avtomatskega delovanja
× dvovrstični LCD prikazovalnik z 2 x 16 znaki za nastavljanje krmilnih parametrov
× spojke za priključitev nivojskega senzorja (4 – 20 mA)
× spojke za priključitev nivojskih stikal MS1 (max. 5 kosov)
× avtomatična kontrola izpada napajanja in vrtenja črpalk
× zaščita črpalk proti kratkemu stiku
× zaščita črpalk proti pregrevanju
× zaščita črpalk proti vdoru vode
× števec obratovalnih ur
× izmenično delovanja črpalk
× zagon direktni ali zvezda – trikot
× delavna napetost 3 ~ 400 V
× registrator sporočil napak
× hupa
× glavno stikalo
× tokovna zaščita
× temperaturno območje delovanja - zunanja temperatura 0 - 40°C
× zaščita IP 54
× plastično ohišje
33 | Plovno stikalo Wilo MS za suhi tek in alarm | kos | 2 |  | 0
34 | Zvezni hidtrostatični senzor | kos | 1 |  | 0
35 | Ozemljitev valjanec AISI 304 25 x 4 mm | m | 10 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0